## 隐患标注(1700条)10.10
隐患 | 一级标签 | 二级标签 | 三级标签
3VVP503VV阀门在关闭过程中突然有蒸汽从阀杆泄漏，阀门全关后泄漏消失 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
HE2厂房外西侧集装箱旁电箱箱体锈蚀破损严重 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
4CGR070VH手轮损坏，不易操作且有划伤手的风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
现场巡视发现，5K118房间房顶处有一电缆槽架一端吊架松脱，电缆槽架倾斜明显，仅靠另一端吊架悬挂，有坠落风险，请核实尽快处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.3 电缆桥架损伤
YSP与YGS联合检查发现，2MX3A4，2#钢梯附近，2GSS1106VL供水隔离阀旁的钢格栅凹陷严重。B1.1 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
2MX6米北侧ARE检修平台前方通道上的格栅板下方发现一根未固定的铁管，存在物体打击风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
9N861烟囱排气间外墙（9DWL排风管侧墙壁）有两颗钉子，如附件照片所示，有人身伤害风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5CEX023VL后方一白色PVC地漏疏水管道与旁边高温管道保温层接触，保温层包裹不完整，导致白色PVC地漏疏水管道被烤成黄色，接触部分烤成黑色，现场使用温枪测量接触处最高温度115.5℃，存在火灾安全隐患 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
位于2MA3B9，2SAT048VA处下一钢栅格地板与支柱间有较大空隙，有人员踩空坠落卡腿的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
NA642房间门外，两个盖板的翻转合页都锈蚀断裂。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
EM131注油间的油位仪表箱（0LHY004AR）内有电缆线末端未包裹 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
1DVG001ZV/002ZV电机加热器电源电缆由于9JSW103PS疏水不畅，存在由于地漏返水导致电缆线被泡导致绝缘降低的安全隐患，需向上调整电缆保护筒位置 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
4MX0米主通道（I9柱）旁4STR001MO/002MO两台电机的防护罩均未将转动部分完全覆盖，约有7cm的转轴外露 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.15 防护缺陷
3JSK701PD铁门的2颗转动插销均已出现上移，且上下部的插销防脱出的卡具使用的为软质的铁丝。铁丝未起到防脱出的作用，已经被卷入。对比四号机，插销未上移且该处使用的为硬质材料卡具。该门经常开关，长时间可能下部插销可能完全脱出，导致铁门倾倒，有砸伤人员的风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
6CRF002PO电机竖梯上部自闭门卡扣脱开，门体脱落，考虑到自闭门较重，一直置于在电机上部有高空坠物风险，且自闭门弹簧有可能通过缝隙掉入CRF泵内部造成异物，现已将自闭门及弹簧从电机上部取下，存放在下部地面靠近灭火器旁 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2CEX001PO处护栏松动 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2CEX002PO旁一护栏下部缺少防踢挡板和一颗固定螺丝，有人员坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
海滨花园网球场搭设的脚手架存在以下问题： 1、作业平台护栏高度不足1.2m； 2、作业平台跳板未满铺； 3、缺少斜撑； 4、缺少纵向扫地杆。 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
6CRF001PO中部护栏上绑扎的铁丝有一处突出约两厘米，由于过道很窄，非常容易刮到衣物，易导致人员刮倒的风险 | 物的因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
AI厂房室外的洗眼器水压不足 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.1 洗眼器、电话等应急设施功能缺失
7CC虹吸井西南角一孔洞围栏锈蚀严重，其中一根断裂，且现场缺少安全措施。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
6VVP502/503/504/505/506/507VV阀门不易接近、不易操作，同时存在人身坠落、烫伤风险，需增加永久作业平台。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
对比1VVP001/002VV、2VVP001/002/003VV坑周边护栏情况，1VVP003VV坑中一竖梯缺少护栏，有人员坠落风险，且此处设备敏感性高，坠落可能会发生误碰风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5CEX006VL操作平台第一级竖梯上部踏板与平台缝隙过小，人员爬竖梯时脚无法有利支撑，存在人员滑跌风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
8NC411通往NC302的竖梯最上层无保护踏板，落差约3M,存在人员踏空跌落的风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
9TEP173VYP阀门下游管道未安装堵头，若阀门内漏或关闭不严，则会有流体从中喷出，对现场工作人员安全有较大危害 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
8NB322通向NB422房间的竖梯顶部自闭门弹簧力矩太大且无踏板保护，存在弹簧门快速关闭人员踏空跌落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
8ND490房间通往下一层房间的3个盖板只有一侧有盖板打开固定链条，另一侧盖板打开后无保护存在跌落伤人的风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
5CEX002VL操作平台狭小，人员无有利站位，且就地操作旋钮和切换旋钮和在平台之外，人员需脚踩护栏才能勉强操作，有严重的人员坠落风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8ND421通往ND308的竖梯最上层无保护踏板，落差约3M,存在人员踏空跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
9TEU250VV阀门缺少保温层，有人员烫伤风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
5GSS B列16米阀门平台围栏门上部合页断开，有人员坠落和砸伤人员的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4SEC011VE(4SEC003PO出口隔离阀)平台盖板锈蚀，且空隙较大，存在踏空风险，距离地面约10m | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
4SEC009VE（4SEC001PO出口隔离阀）平台存在较大孔洞(1m*0.4m)，距离地面约10m,在该阀门有检修工作时存在人员踏空风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
3K017通往K117房间竖梯顶部的踏板未固定，可以随意移动，存在掉落伤人的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
L243房间外防台门多个固定螺栓松动，防台门共有十二个固定螺栓，上部八个螺栓出现松动，防台门固定板顶部与墙面出现明显缝隙，有倾倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
9TEP345VV保温层松脱，有掉落和人员烫伤风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
现场巡视发现3MX厂房16米GSS A列本体下方有一遗留脚手架钢管，紧邻一孔洞，落差10米，有较大伤人风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
K256房间竖梯移动扶手被盖板挡住无法使用（6ETY006VA房间），有跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6DB厂房外北侧钢梯的第一个转换平台的护栏之间有缺口，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7DVN032VAR左边护栏高度50cm左右，有跌落风险，落差6米 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4CRF001PO电机平台自闭们弹簧失效，开启后未能自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5CEX002VL的钢直梯顶层作业平台的自闭门打开后无法自闭，平台较小，临边作业时可能导致人员坠落，位置位于5MX0米I8柱和I9柱之间的对面 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2MX11米处的2GGR油室外电话亭（2DTX0142TN）存在电线线芯裸露现象 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
3W302房门正上放电缆固定装置固定螺栓丢失上部模块整体脱落，有工业安全风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
2MX11米处2ARE063VL旁的作业平台无防护措施，人员在此作业时有坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5CTE506GT下游第三道法兰有滴漏，4秒一滴，有化学试剂（2%次氯酸钠）泄漏风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
3RRI465VN阀门旁的临边平台无护栏保护，落差约1.8M存在跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8LLS001AR-03内的8LLS005TU部分接线未包裹完全，导致部分铜线裸露，存在人员误碰触电风险 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
8PX621房间门上方的玻璃松动，该防火门在开启和关闭过程中由于风压和门的振动导致上方一块玻璃松动，存在玻璃脱落伤人风险，松动玻璃尺寸约1米*0.4米 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
操作5/6REA164VB和7REA165VB（位置：7NB685,REA硼罐顶部）时，周围没有护栏，有不慎失足从罐子顶部掉下去的风险，落差接近8m | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1REA164VB处未设置护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5/6LAB001BT蓄电池和钢架之间未安装耐化学药品的绝缘层，蓄电池固定钢架之间未安装接地连接线，且未与核电厂接地系统牢固连接。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
2RRI001MO动力电缆被积水浸泡 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
3/4LBA001TB蓄电池和钢架之间未安装耐化学药品的绝缘层，蓄电池固定钢架之间未安装接地连接线，且未与核电厂接地系统牢固连接。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
6MX北侧6米与11米之间AHP上方平台钢直梯顶部踏棍与平台之间距离过近，缺少站位空间，不便于人员上下通行 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3MX6米西侧AHP003BM旁人行通道处格栅板下方及3VA314VV附近格栅板下方遗留一铁丝及运行隔离锁，存在落物风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现4号汽机0米西侧4APA101/201/301MT出线套管支架位于过道，存在人员磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
NF365房间一向下竖梯，地面部分扶手宽度大于楼下部分扶手宽度约20cm。向下爬竖梯时，由于无法看清下方脚踏宽度，先迈出左脚时极易踩空，造成严重的人身伤害。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
明渠潜水作业点围栏的一个立柱地脚螺栓松脱，导致立柱晃动严重 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4MX16米平台4GST0302VJ阀门操作平台太小，自闭门打开人员站立在该平台后无法关闭，影响操作阀门而且有较大的人员坠落风险，建议更换为链条 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8PX泵站户外行车人行竖梯平台交界处由于雨水等原因锈蚀严重，人员踩踏存在开裂导致坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
2KX356房间室外吊装口钢平台上遗留石块、螺栓等杂物未清理。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
QA3与QB3厂房屋面钢爬梯底部支撑未固定，导致爬梯平台摇晃，存在人员滑跌风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
现场巡视发现，4CEX001/003PO泵体层地面靠墙侧与下层边缘缺少护栏，两者落差约两米，存在人员坠落风险，对比12号机相应位置有安装护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1MX6米1AHP701/601RE罐体南侧末端上方钢平台存在以下问题： 1、1AHP601RE与高加平台交界处缝隙较大，无护栏和踢脚板，存在人员踩空坠落风险及落物风险，落差约3米； 2、1GSS1303VL处平台无护栏和踢脚板，存在人员踩空坠落风险及落物风险，落差约3米。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1MX6米1AHP201VV处钢平台存在以下问题： 1、平台北侧临边处无护栏，存在人员坠落风险，落差约1.8米； 2、平台爬梯口无自闭门或链条防护，且爬梯处的平台未满铺。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
EM楼室外的雨水集水池爬梯与地面间距大，且无扶手装置，不便于攀爬，存在坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3MX保卫管理边界南大门合页有几处锈蚀断裂，同时发现有两处无防脱插销 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
现场巡视发现，3CEX001/003PO泵体层地面靠墙侧与下层边缘缺少护栏，两者落差约两米，存在人员坠落风险，对比12号机相应位置有安装护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
化学人员巡检发现9CTE808VR下游第三段管道法兰穿孔渗漏，如漏点扩大会导致9CTE酸洗罐无法配酸，CTE系统电解槽无法正常酸洗 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
现场巡视发现，1ADG002VV平台竖梯上部无护栏。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
化学人员采用9CTF系统辅助加药过程中，发现9CTF403PO出口膨胀节喷漏，试剂为高浓度10%次氯酸钠，属于大宗化学试剂泄漏，且9CTF系统暂无备用泵可用。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
现场巡视发现，2ADG002VV平台竖梯上部无护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2GCT114/116/122/124/125VV处临边扶手缺少护栏横杆或围板，落差超过六米，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
巡视发现，3ABP402RE上部平台竖梯门合页松脱，门打开后下垂与地面拖拽，且不能自动关闭，有人员坠落风险（约3米） | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场巡视发现，固定5MA3H1区域（5ARE小阀）竖梯扶手的一颗螺栓松动，造成扶手晃动，请核实并处理，有摔伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场巡视发现6GRE0451/0151VV信号电缆槽架与钢格删固定扣件松动，目视仅剩少量螺纹就会松脱，离地面高度约6米 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场巡视发现位于5W531房间的5ARE043VL操作平台的竖梯晃动，螺栓未固定紧，并且该操作平台有一处缺少一颗固定螺栓 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场巡视发现NX厂房8米前往8TEP005/006BA所在房间（NB380）的竖梯自闭门失去自闭功能，自闭门开启后无法自动关闭，需手动关闭，该自闭门位于人员通道上，落差约3米，存在高处坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现5ABP401RE顶部一围栏上部固定螺栓缺失（能看到上部螺栓固定孔），可以轻松大幅度摇摆，离地面约3米高 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
1CET8051VV电动头渗油，油迹滴在下方保温棉处，存在火灾隐患风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5CRF001MO电机上部检修平台固定螺栓未安装紧固，该平台用于日常巡视检修时使用，对比其它电机，均安装牢固，未固定牢固有踏板松动变形，人员跌落风险，同时固定螺栓及螺母松动，存在脱落引入异物风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4SRI056VD旁竖梯缺少防护链条，有人员跌落的风险，对比三号机相同位置的竖梯则有防护链条 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4SRI151VD旁竖梯缺少防护链条，有人员跌落的风险，对比三号机相同位置的竖梯则有防护链条 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
0AL1厂房乙炔气瓶间在进行0SGZ524VU安全阀内漏检修工作时，发现更换新的安全阀后，工作人员打开乙炔排空阀0SGZ523VU一段时间，管线压力表仍有约2bar示数。 经检查，乙炔逆止阀0SGZ526VU故障，导致下游管线的残留气体出现返压，使得安全阀0SGZ524VU起跳，可能存在乙炔泄漏的安全隐患 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
现场巡视8N0米走廊通道时，发现NC234(NC234与NE264大门)上方有三块木方，木方为工程期间遗留，木方有一米长。该走廊经常有人走动，目前没有受力，距离地面5米，有坠落伤人风险，高需要清除， | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
厂房检查发现，YA-112房间0DVT202ZV有小块异物掉落，掉落在房间内存在伤人风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5MX北侧连廊通道上方钢结构有较多混泥土石块，存在落物风险。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
发布台风预警后，TD室外DSI实物保护系统照明改造物料存放点存在大量木板等松散物未清理。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
NE360房间角落的对开门中间连接处铁环断裂破损,左半面的上下两处连接处有锈蚀,该门下方为NE260入口的行人通道，有掉落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
发布台风预警后QT东侧一排集装箱防风缆绳固定不牢，个别绳扣方向不对、QS西侧P124集装箱防风缆绳未固定。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
AL2厂房201房间7DWN201AR电箱进水，已将其电箱电源总闸断开；此缺陷存在触电风险，且导致7DWN系统部分末端加热器、事故风机和冷媒探头无法正常运行 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
CZ1/2铁盖板腐蚀严重存在较大跌落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
AC办公区域外屋檐排水管堵塞，导致办公区域地面积水严重 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
4MX11米4ARE103VY旁钢直梯末端踏棍距平台基准面230mm，易导致人员攀爬过程中滑跌且不满足GB4053.1 5.2.4要求顶端踏棍上表面应与到达平台或屋面平齐 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
2MX11米北侧，行车操作平台楼梯两侧护栏高度分别为870mm和670mm，不满足GB4053要求的1050mm | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2号机E248房间西侧门禁上方的横梁支架锈蚀严重，无法起到有效的支撑作用，目前横梁已经弯曲，存在掉落砸人的安全风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
5DB厂房D232房间门禁处的防台门右侧中间和下部缺少两个固定插销，而5DA厂房防台门插销完整，该防台门若固定不牢固可能在台风的作用下掉落，有砸到人的安全隐患 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
7NE714房间内二层竖梯的门无法自动关闭，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6D221房间6LHP904CR接线处地面有积水，边缘靠近电缆线，有浸泡电线风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
防台期间6DB门禁的防台门缺少右上角固定插销，关闭效果不佳，影响防台效果 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
AC厂房北侧外，地面多个突起防台地锚，人员通行存在磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6MX6米MV302风机房的风管螺栓杆松脱，存在落物打击风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5GRV0101KI上游管线固定管卡存在松动，管卡上部和下部已存在1cm间隙，可能造成管线固定不牢振动加剧，引入氢爆风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
六号机发电机出口断路器所在平台竖梯没有自闭式防护门，高度超过两米，有坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4L846房间室外通往L946竖梯5米高度位置缺少三根攀爬横杆，如图片，存在工业安全风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6号机NF724房间外露天平台围栏防护链条严重锈蚀，如果锈蚀断裂可能砸到下方人员，落差约20m | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
5L504房间高约2米的竖梯门未用螺栓固定，仅用两条弹簧绑扎，有掉落伤人和人员爬上竖梯后跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MA3F4上方的4GSS2303/2202BA作业平台未设置踢脚板，存在落物风险，平台离基准面约4米 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5DVM014ZV出口风管贯穿孔存在混凝土浇筑用木板未拆除（前后两个边均未拆除），孔洞下方为0米风机房 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5MX16米外墙板固定角钢（垂直安装，约2米长）下部固定螺栓缺失，上部固定螺栓松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4CFI013DG上方竖梯门自闭弹簧缺失，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MA厂房0m，位置在4MA2A5。有一个安全出口被脚手架遮挡，该脚手架上未悬挂相关工作牌子 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.1 工器具缺陷
4ARE大阀平台三竖梯缺少安全踏板，如图片，平台与竖梯间隙过大且竖梯扶手过细踩踏通过存在滑落等工业安全风险，4ARE小阀平台竖梯都存在此安全踏板 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
1K710房间水平门上方活动杆的上端未固定，杆下端与小门直接接触，若从内侧开门，将有工业安全及损坏设备的风险，对比二号机K750的活动杆上端有固定 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
6PTR146VB阀门操作平台栅格板三处缺少踢脚板，人员在操作阀门时存在踏空跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5RRI177VN阀门操作平台边缘缺少踢脚板，人员在操作阀门时存在踏空跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5SAR317VA阀门下方无操作平台，人员操作阀门需要站在平台钢梁上，存在极大的人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5K216房间ETY阀门操作间的竖梯平台缺少自闭门或者链条，落差约0.7米，可能导致工作人员坠落摔伤 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4RRI006VN附近有一处栅格板有缺口（面积约30×20cm），有人员踩空掉落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
5MV201通风间门口（A3柱）上方混凝土横梁处遗留一疑似塑胶垫物体未清理. | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
8CTF403PO启泵时压力表8CTF603LP法兰呈线状滴漏 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
1ASG002MO动力电缆有多处疑似划伤破损 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
5MA202房间外西侧墙体腻子脱落，下方为廊道通风口。 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
化学人员进行乙炔气瓶更换操作时，开启7SGZ518VU排空阀时发现管路气体无法排空，怀疑7SGZ518VU排空阀故障，有安全隐患风险。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
1MX11米北侧G1柱前面一钢平台斜梯两踏板间无重合部分，不满足GB4053.2内的要求。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4CEX114MP所在平台未安装安全护栏，落差在2米左右，有人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
NF203门打开过程碰到电灯，存在触电风险，带电电气设备安全距离不足 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.4 突破安全电压距离
3DNLF72ES灯罩与固定支架一端脱落，另一端也不紧固，该灯罩在过道边上，有脱落砸人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
HX1厂房103房间插座的接电线孔对墙壁上带有接地部分的金属，测量均有80V多交流电电压。怀疑103房间上位机操作台漏电是接地线串电导致回电 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
7SRE001/002BA顶部缺少护栏，7SRE001BA顶部有7SRE023VK阀门，7SRE001/002BA顶部有检修人孔，人员在罐子顶部活动时有坠落风险，落差约1.5米 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2MV301通风间门口上方电缆套管旁遗留一捆铁线未清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
2REA164VB处盖板把手突起 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
5WX912房顶铁皮松动，有高空坠物风险，现场已经有一块铁皮被台风吹地掉在地上（掉在了5DCL/DCA吸风口铁栅格外面） | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
通向8JPD451VE操作平台的竖梯没有任何防坠防护，竖梯顶部平台并没有安装自闭门或者固定链条。阀门平台距离下方平台高约3米，有极大的人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6MX0米APA区域西侧通道上一无电缆的套管突起约3cm，易导致人员绊倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
海滨花园2号楼B单元4楼阳台基础拆除后临边的混凝土碎块未及时清理，存在掉落风险。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
2MX6米AHP罐体南侧末端上方2GSS1303VL阀门的操作平台临边处缺少护栏。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3ADG001BA上方平台护栏底部挡板松脱,存在脱落伤人的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2MX6米1#钢梯南侧格栅下方工字梁上有三块松散的铁块，存在物体打击风险。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
4MX0米东侧A5柱前方CEX水室的爬梯与墙体之间间隙过大，易导致人员滑跌。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
2MX6米2ABP302RE罐体上方两个气控阀门旁的钢平台均缺少护栏，存在人员坠落风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4K054房间内4EAS044VB上方的作业平台踢脚板未设置完整，有临边落物伤人风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
ACP停车场项目SA餐厅外停车场横梁焊接用脚手架平台护栏高度不足1.2M | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
3CEX1001CS与3CEX2001CS之间三个竖梯缺少防护链条，有人员跌落的风险，四号机相同位置的三个竖梯也缺少防护两条 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4JPH561SD所处平台有较大孔洞有人员跌落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
2MX6米西侧I3柱前方钢平台上方通道旁一突出的支架无任何防磕碰措施。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4MX6米AHP罐体上方钢平台南侧阀门（4GSS2302VL）旁的操作平台临边处无护栏，存在人员坠落风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现7PX房间内东部竖梯过高（落差大约6m），未安装防坠杆，人员攀爬无法使用防坠器，有人员坠落风险，请核实处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
现场巡视发现，5VVP002VV旁竖梯自闭门下部一盖板螺栓松动，导致自闭门打开后卡住不能正常关闭，且盖板翘起晃动人员踩踏后可能导致摔倒跌落 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
海滨花园2号楼改造项目A单元4楼地面孔洞未封堵，存在落物伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现场隐患排查发现L641楼梯旁边平台未安装防护栏，落差3米左右，有跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场隐患排查发现L741楼梯旁边平台未安装防护栏，落差3米左右，有跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现6PD221房间6DMW028PR行车,停靠位置不在正常抗震位置，对比5PD221行车不一致 | 物的因素 | 16 起重类缺陷 | 16.4 起重作业结束后未恢复初始状态
5MB603房间背后竖梯二层的自闭门力矩过大，易夹伤手；且竖梯第二层可供落脚的平台非常窄，有人员跌绊的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9SKH501BA顶部平台与竖梯间隙过大，竖梯缺少安全踏板，存在人员高处坠落的工业安全风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6CRF002PO齿轮箱平台一支撑工字钢的墙面固定螺母松脱，螺母露出一半螺纹，用手可轻松摇动工字钢，存在脱落安全隐患，可能造成人员受伤，损坏CRF泵轴承的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6GCT401VA（6GCT110BA安全阀）朝向人行道，对比其他安全阀均为朝内安装，安全阀动作后可能产生人身安全风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2MX南侧-6米CEX电机区域，2CEX003MO一侧钢平台存在孔洞围堰突出且未封堵，存在安全隐患 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
4MX0米的4VVP108/101SN旁的钢直梯顶端踏棍表面未与平台表面平齐 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
7CTF401BA与7CTF605VR连接法兰有泄漏（罐子本体法兰），罐子内介质为次氯酸钠，有腐蚀风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
3MX6米处3SAT114VA旁的钢直梯顶端踏棍表面未与平台表面平齐 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
8L846外墙竖梯的三级平台都没有安装自闭门或者固定链条。第一级平台高约3米，有极大的人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
由4LX24米去往L942房间平台竖梯中间平台缺少自闭门或链条，该处竖梯下部平台距离地面约3米，上部平台距下方约2米，有人员坠落的风险，由于日常巡视该竖梯使用频率较高，请核实增加防护装置 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
NF362房间往上钢直梯，电缆桥架旁遗留铁丝，存在落物风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
4MB703房间防火门（Y4JMX702PD）上方墙体腻子脱落 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
4MX6米处4DVM225VA下方地面存在钢管，且钢管颜色与地面相似，人员过往易绊倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5WX701资料室门口上方铝扣板松脱，有掉落风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
2W277房间外墙的钢直梯的中专平台的自闭门打开后无法自闭，平台较小，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
海滨花园2号楼改造项目A单元5楼阳台护栏基础拆除后未及时加固，临边碎石块未清理，存在落物伤人风险。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
0AE105房间外吸顶照明灯（0DNAE055ES）外壳脱落，灯管只剩一个卡扣固定，有落物风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
6SEC002PO竖梯的中转平台的自闭门打开后无法自闭，平台较小，与地面落差为3米，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2MX16米MB503电缆夹层间（Y2JMX503PD）防火门入口上方钢梁处遗留一根脚手架钢管未清理，该钢管水平放置且一端悬空，有落物伤人风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场查找缺陷发现5GSS1304VV阀门平台孔洞较大，有人员踏空受伤风险，详见附件，请核实处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现场巡视发5GSS2302VV阀门基座和扼架位置温度在100℃左右，阀门基座保温棉保护不足，露出1/3基座，存在烫伤人员的风险，详见附件，请核实处理 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
现场查找缺陷发现5GSS2304VV阀门平台孔洞较大，有人员踏空受伤风险，详见附件，请核实处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
4PX124房间集水坑下方操作平台晃动，并且平台上下竖梯锈蚀严重已经脱落，有较大人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3CEX004VL平台竖梯未安装安全踏板，平台与竖梯间隙过大，踩踏通过存在滑落等工业安全风险，对比旁边其它设备平台竖梯都存在此安全踏板，竖梯较高，约2.5m | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
9L147管廊B列通道地面积水存在人员滑跌风险。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
5ASG006/016SN本体温度超过130度，由于该处无法进行保温处理，请专业增加防止烫伤提醒 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
8PX424房间东北角竖梯顶部未安装门或链条，存在人员跌落风险，该平台距离下一平台约2m,距离地面约5米，该竖梯为去往8PX422的连廊竖梯 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5MX0米GRV区域北侧一钢平台扶手与平台围栏处间隙过宽 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6MP201房间门口上方通风管道出口的导流页脱开，下方为管道和人形通道，存在掉落伤人和损坏设备风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
2MX6米中部人行通道2CET5053VV旁钢直梯存在以下缺陷： 1.钢直梯中部中转平台自闭门卡涩无法正常开合 2.钢直梯顶部一侧缺少自闭门，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
海滨花园2号楼改造项目A单元一楼大厅木锯台无防护罩 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.15 防护缺陷
AC203值班室旁的通往热更衣室的过道上方的活动铝扣板放置在吊顶处，容易掉落砸人 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.12 物品存放不当
8TEP003BA顶部梯形钢架平台斜边无支撑，脚踩上去有塌陷，且旁边钢架平台不平整，踩上去有晃动，此处钢架与地面约11米高， | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场发现，8NE204房间竖梯弹簧自闭门无法自动关闭，在攀爬竖梯时存在跌落风险，高度落差在5-10米之间，检查原因为合页卡涩，缺少润滑 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场发现，8NB496房间竖梯上部存在跌落风险（从NB392上去），人员爬上竖梯后，在NB496平台无防护措施，极易跌落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
现场巡视发现去往NB422区域竖梯最上方平台自闭门完全打开后无法自动关闭，该平台距离下方平台约2米，有人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
5CEX泵坑竖梯与后方钢制平台距离过近，向上爬竖梯时很容易碰伤头部及后背，请安装防护包裹。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场发现4ETY006VA操作平台竖梯缺少防护链条，有人员掉落风险，详见附件，请核实处理。位置：K256房间内的一个小隔间。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场发现4ETY001ZV旁竖梯防护门无法自动关闭，有人员跌落风险，详见附件，请核实处理。位置：K256内隔间4ETY001ZV旁。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
3CRF001MO平台竖梯门过窄，导致门无法打开，人员不容易进入电机平台，另外从电机平台角度，竖梯门朝向外侧，存在人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5ARE043VL阀门平台孔洞较大，有人员踏空受伤风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现场发现4RIS064VP上方封堵存在水管随时会掉落，水管仅靠封堵固定随时都有可能掉落，下方为阀门操作平台和4RIS064VP电动头，有砸伤设备和人员的风险，详见附件，请核实处理。位置K157。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
0UG楼北侧厂区道路上红色地砖过道存在凹陷，人员通过易绊倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
3K416房间内的3DTG0593GN旁地面挡板突出无警示标识，原有警示标识被挡板遮挡，且挡板于地面颜色相似 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
5PX大厅南侧大门地面伸缩缝盖板一边翘起，人员通行易绊倒。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
现场发现1JPP001PO旁竖梯平台没有护栏，用工具测量竖梯高度已达到两米有人员跌落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场发现2JPP002PO旁竖梯平台没有护栏，用工具测量竖梯高度已达到两米有人员跌落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场发现2JPP001PO旁竖梯平台没有护栏，用工具测量竖梯高度已达到两米有人员跌落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场发现1JPP002PO旁竖梯平台没有护栏，用工具测量竖梯高度已达到两米有人员跌落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6DB厂房压缩空气罐平台到D441的竖梯一边挂钩失效，导致人员无法正常抓扶，有人员坠落风险，现场尝试将挂钩复位，发现挂钩本身制造缺陷，无法复位 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
4GSE0351VV平台防护门无固定门挡，护栏门可朝外部分开启，需将门栓焊接固定作为门挡 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MX5A9柱旁竖梯平台需要加装链条，之前该处有栅栏门，但因开启空间过小，打开后人员站在平台无法关闭，建议将栅栏门拆除后加装链条 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7ND472与7NC472之间过道上方有电缆支架凸出，有刮伤风险，请安装防撞保护。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4APA101PO新型盖板南侧实体护栏怀疑卡涩无法下拉，存在安全隐患，大修开盖板时无法起到防护的作用，影响大修时执行相关工作 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MA402油室外门左侧的竖梯平台门缺少自闭弹簧及门挡，门可以向两侧开启 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4APA202PO新型盖板北侧实体护栏怀疑卡涩无法下拉，存在安全隐患，无法起到防护的作用 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1CRF001PO电机顶部围栏晃动严重，经核实多处螺钉缺失 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8PX南侧室外（3CFI001-004CF/4CFI001-004CF）加氯框上方钢格栅板缺口缝隙较大，人员经过有崴脚风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
8NC570房间，发现房顶有一工程期间遗留下来的钢管，一端处于悬空，一端插在横梁的孔内。钢管长度为3米，距地面高度为5米，有高空坠落风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
PX422房间西北角竖梯两个弹簧自闭门无法自动关闭，该位置光线较暗，在攀爬竖梯时存在跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3MX6m中部通道（3AHP035YT）下方管道上悬挂一约50cm铁线未清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
3MX6m中部主通道（3ABP426VV）下方钢梁上遗留一铁垫圈未清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
3E210房间3SAR292VA阀门所在平台自闭门无法自动关闭，有人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
0UG外土石方开挖作业现场东侧一角落临边未设置防护围栏，落差约2m，存在坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
HX1厂房外次氯酸钠储罐区北侧门存在晃动现象 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
HX1厂房南侧大门门框锈蚀开裂，大门上方关不严情况 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
3CRF001PO中间金属平台缺少固定螺栓，平台为巡视路线且落差较高，缺少固定螺栓存在潜在的安全隐患 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3MP204房间门中部合页断裂 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
HX2整流间北侧门上部合页变形开裂 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
HX3厂房101房间西门上门锁插孔破损导致无法上锁，另外此门外合页锈蚀 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
W417房间上方一螺栓松脱即将脱落，存在潜在安全风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3MP202房间门框存在晃动现象 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
海滨花园2号楼改造项目A单元脚手架搭设作业小横杆搭设在纵向水平杆下方不符合规范要求 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
8PX四个CRF泵坑都有油挥发，造成整个地面像抹了一层油一样丝滑，易导致人员滑跌摔伤 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5CRF002PO电机接地线绑扎接头钢丝散开，此接头位于巡视人员必经之路，存在划伤或者戳伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
TB101室外，200009774360脚手架的立杆竖立在排水口格栅板， | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
4KX厂房W251房间靠左侧通往大罐底部竖梯自闭门失去自闭功能，自闭门开启后无法自动关闭，需手动关闭，该自闭门位于人员通道上，落差约3米，存在高处坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
3CEX2001CS的2A出口水室所在平台护栏存在缺陷，平台与入口间的缺口较大，同类型位置安装有防护链条 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MA3G5有一竖梯门容易夹手造成人员跌落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3CEX1001CS的1A出口水室所在平台护栏存在缺陷，平台与入口间的存在间隙有临边落物风险，同类型位置安装有防护链条 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8PX612房间楼梯锈蚀严重，由于房间因海水水汽潮湿，如果锈蚀进一步加剧存在断裂人员踏空风险。3/4号机组同位置楼梯存在同样问题，建议统一处理。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
8PX424房间CRF旁竖梯第一段门的挡块不够长，存在卡不住的情况，存在安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3MX厂房6m平台消防玻泡集热罩搭设脚手架（200009869144）的脚手架作业平台其中一面缺少踢脚板未设置 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
5MX16米5MA505会议室上方平台边缘较多腻子松脱，有落物伤人风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
8JPD001BA平台缺少保护，现场放置的链条锈蚀严重，平台落差约3米，存在人员跌落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
0ZC厂房大门右侧有一合页断裂，现无法开启大门，且有多处严重锈蚀，需尽快处理 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
7PX南侧室外（6CFI011DG）与（5CFI011DG）杂物耙前鼓网轴承间楼梯间处，搭设的门式脚手架未设置正式的作业平台出入口。 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
1MX南门耳塞点墙面，螺栓突出物存在人员磕碰伤害 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3MX6米凝汽器北侧地面钢套管突出，有绊脚风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
2MX6米西北侧，2AHP601RE上方GSS阀门操作平台存在存在以下缺陷： 1.钢平台北侧新安装的扁钢护栏立杆跨度超过1000mm，中间缺少一个立杆 2.钢平台南侧临边缺少护栏，存在人员坠落风险 3.钢平台南侧地面缺口过大，存在人员磕碰及落物风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
0LZ102房间南门外钢楼梯缺少多颗固定螺栓，且固定地脚有锈蚀 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6CRF002PO上部电机自闭门为弹簧式，已有多次进入后舌片卡住栏杆无法打开，向上提拉后可开启，但是另一侧固定孔会脱出导致门体甩出，存在人员被困及弹伤风险，对比其它CRF泵后建议由弹簧改为插销式 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5MX北侧楼梯间上屋面平台缺少防护栏杆，存在人员坠落风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6MX北侧楼梯间上屋面平台缺少防护栏杆，存在人员坠落风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8LX19米EU塔通往4号机汽机厂房通道边缘存在较大缝隙，缺少盖板防护 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
5RRI002MO两侧过道上电缆桥架螺钉存在挂伤腿的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6RRI002MO两侧过道上电缆桥架螺钉存在挂伤腿的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
由于隔壁房间1D231为电气室较冷，通过房间门在1D233房间地面过道聚积冷凝水，现场检查无电气或敏感设备受湿，但有易导致人员滑跌风险。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
现场巡视发现3ASG138VV操作平台未安装安全护栏，落差在1.5米左右，有人员跌落风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现3ASG238VV操作平台未安装安全护栏，落差在1.5米左右，有人员跌落风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现，8NF203（REA水罐房间）房间顶部爬梯口底部缺少防护，存在人员经过时踩空的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
8L807房间应急逃生通道竖梯缺少防坠器导轨，落差约4米左右 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.6 安全带或防坠器部件缺损及功能异常、安全绳挂点不牢靠或无挂点
5W211房间斜梯过道上有一低于1.8米的钢架有人员磕碰风险，根据乏池大厅防异物管理，进入W211人员都不戴安全帽更加大了人员磕伤风险，现场观察该钢架防磕碰海绵垫已损坏失效 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
ND490房间内第一个盖板打开把手的螺栓松脱，存在脱落伤手风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
海滨花园2号楼改造项目，外墙脚手架搭设作业临边存放扣件材料，存在落物伤人风险，请专业核实处理。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.12 物品存放不当
4CTE521VC左侧栅格板锈蚀严重，需做防腐处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
0SEP353VT阀门竖井上方盖板合页锈蚀断裂，开关盖板时有盖板滑落伤人的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
现场发现TD厂房4号辅变对面的一个给水井盖无固定插销，在开关时存在掉落或砸伤人员风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
8ND370房间的护栏底部缺少一颗螺栓 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3RCV418VP阀门旁边的护栏链条闭锁挂钩损坏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3号机龙门架部分楼梯踏板固定螺栓锈蚀，从零米往上第二段楼梯处螺栓锈蚀较多，若长期锈蚀存在安全隐患 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
3MX28米（3ADG002YN）除氧器液位测试点左边一钢直梯顶端踏棍未与平台平齐。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3W211厂房楼顶（控制区外）一处护栏地脚螺栓缺失，护栏另一侧落差约24米左右，存在安全隐患 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4CRF001PO电机中部平台竖梯风险提示牌固定铁丝存在伤人风险，该铁丝较长并且被风险提示牌遮挡，人员攀爬竖梯时容易被其扎伤，建议将该风险提示牌下移或者修改固定方式YG | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5K716房间通道地面盖板（水下照明装置配电柜5PMC572AR）间隙过大，人行经过容易踏空。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
3CRF001PO电机中部平台竖梯自闭门无法自动关闭,并且该自闭门与其它门开启方向相反，建议调整为由外向内开启，防止人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4CRF002PO电机平台北侧有一块约15*15cm的盖板，其下方孔洞较大，电机平台存在轻微振动，有掉落伤人或损坏设备风险，距下方平台约3m,下方有齿轮箱仪表接线盒4CRF006BC及其电缆，建议移除该盖板或更换较大盖板 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
2022年6月6日，化学人员巡检发现HX2电解间南门屋檐一角开裂 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
2022年6月6日，化学人员巡检发现HX2厂房外南侧边界右侧一水泥盖板无法盖上 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
HX1整流间西侧门外屋檐一角开裂 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
HX1厂房顶部疏水孔铁块锈蚀脱落 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
3L112房间的作业平台安全护栏设置不完整，缺少防护链条，且踏棍距离平台过大，使用时易导致踏空 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4GGR4171VH操作手轮与盖板（Y-4-MA402-0008）之间存在较大间隙，与下方地面落差约3-4米，存在人员失足摔伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现场工作发现，1SRI060BA安全阀1SRI102VA排放口约1m高，如果此安全阀动作，里面喷出的高压压缩空气有伤人的风险，请在此安全阀排放口增加朝下的弯管。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场发现3JPP002PO旁竖梯平台没有护栏，用工具测量竖梯高度已达到两米有人员跌落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3AHP201VV阀门平台有多处孔洞 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
1DVM306FT挡板断裂倾塌，存在伤人风险，后方为1GFR 3#油站 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
6AHP204VL旁栅格板固定卡扣有两个未固定，栅格板松动，有人员跌落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
9SKH502BA顶部平台与竖梯间隙过大，竖梯缺少安全踏板，存在人员高处坠落的工业安全风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
海滨花园2号楼改造项目窗户拆除后形成临边无临时防护措施有坠落风险 | 人的不安全行为 | 3 个人防护类违章行为 | 3.2 私自拆除固定防护措施未恢复或未补充防护措施
海滨花园2号楼改造项目窗户安装作业窗户框架放置在窗台上无固定措施有掉落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.12 物品存放不当
AL2-107房间一电缆槽架盖板半边失去固定,若另一边松脱，可能坠落砸伤脚 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.3 电缆桥架损伤
2MX6米西侧人行通道旁，钢直梯上方2GSS2201VL操作平台上，两个临边使用的操作平台均有一侧护栏低于1050mm，人员上平台上通行、操作设备存在坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
TB103房间，电话0DTX12470TN故障不可用 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.1 洗眼器、电话等应急设施功能缺失
2MX6米西北侧，2AHP601RE钢斜梯无护栏扶手（不满足GB4053.2-2009 5.6.3 梯宽不大于1100mm两边敞开的斜梯，应在两侧安装梯子扶手），存在人员攀爬滑跌风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
2022年8月24日，化学人员巡检发现8CTF606VR上游第4道法兰滴漏，介质为10%浓度次氯酸钠 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
NB764过道上方有一电缆支架突出有碰头风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6K052/053门口管道容易绊倒人，存在工业安全隐患 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
3MV401房间房门上方水泥已经与房门脱落，部分水泥块松动，人员进出过程中可能会被砸伤 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
6CRF002PO上部电机弹簧自闭门门上自闭弹簧弹力较大，自闭门会快速关闭，锁片打在门框上已变形，现自闭门卡死在门框上，无法打开通过 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
0ZC厂房外部爬梯多处锈蚀，需要修复 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
6ADG010VL正下方栅格板一卡口松脱，栅格板松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5MX和5LX厂房之间的人行通道上方电缆桥架铁皮被台风吹落 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.3 电缆桥架损伤
3MX南大门前旋转门旁边的电缆槽架盖板被大风吹开，掀倒在地面。进一步检查发现电缆槽架卡箍松脱，存在掉落伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.3 电缆桥架损伤
3DNM135ES灯罩脱落，有砸伤人员风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6DVS005LP附近一支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6DVK005CR附近一管道支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3MA3GS处钢爬梯第二转台顶端踏棍与平台之间空隙过大，有人员踏空风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4号机28米电梯口上方有个脚手架卡扣.容易落物砸人风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现5W214房间下层空房间内有一处地坑未封闭，盖板为木质盖板，里面无任何设备，地坑深度越0.3米，有人员跌落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
6SAR326VA上方绑扎着两根无用长铁丝，人员操作阀门时有被扎伤的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6CEX001PO底部基座积油，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
ZA5厂房外金属围栏连接螺栓有2颗松动，且有多处连接螺栓安装偏斜，未紧固到位，用手触碰围栏，存在明显晃动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
8NB228房间地沟缺少盖板（具体见附件），对比NA228房间已加装盖板，避免人员踩空 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
8NB227房间地沟缺少盖板（具体见附件），对比NA227房间已加装盖板，避免人员踩空 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
经过4K756乏池大厅内的人员通道时，当踩下其中一块盖板，另一块盖板也跟着会翘起，引起不适，存在绊倒的工业风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
5MX6米处5GCT123VV旁的钢直梯最顶端踏棍表面未与作业平台平齐，易导致使用过程中踏空 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5MX6米北侧处5DVM221VA出风口旁的钢直梯最顶端踏棍表面未与作业平台平齐，易导致使用过程中踏空 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
现场发现GF廊道入口处竖梯没有护栏和自闭门，高度约两米，有人员跌落的风险，请核实处理 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6号机W773/W774/W775房间内VVP安全阀排气管线之间的孔洞无护栏，下方落差大于2米，人员在巡检6GCT-a阀门过程中存在掉落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5W315至5W415楼梯中间拐角处地面有一突出物，具体情况见附件，有人员下楼梯绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
11.5米油室东墙墙皮脱落，墙皮落于2GFR设备上和地面 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
8JPD452BI细喷头软管磨损老化出现裂痕（且软管材质与喷淋管线材质不一致） | 物的因素 | 13 消防系统缺陷 | 13.3 消防系统主要设备和组件不符合规范要求
4号机厂变B 4GEV504AR控制箱前面的梯子晃动倾斜，容易摔倒，其上方有消防探头，容易误碰消防探头导致消防误启动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
通向6SEN202VC的地面栅格盖板边框部分断裂，脱落的铁条由铁丝临时绑扎在栅格盖板上，人员进入时有安全风险。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
5ADG027/031VL（除氧器至2号给水泵化学取样隔离阀）下游管线温度高，用温枪测量约90℃，有人员烫伤风险，查询历史上有提过此类NG单，答复设计无保温后关闭，但现场确实存在烫伤风险，请再次核实加装隔热棉或保温 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
1CEX003PO出水管与栅格板穿过的地方缝隙太大 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
3ASG001BA所在房间（W232）竖梯被管道阻挡一半，运行人员每天巡视需要攀爬，存在较大安全隐患，建议将竖梯改至旁边 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3号机厂变A 3GEV404AR控制箱前面的梯子晃动倾斜，容易摔倒，其上方有消防探头，容易误碰消防探头导致消防误启动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5ADG026/032VL（除氧器至3号给水泵化学取样隔离阀）下游管线温度高，用温枪测量约90℃，有人员烫伤风险，查询历史上有提过此类NG单，答复设计无保温后关闭，但现场确实存在烫伤风险，请再次核实加装隔热棉或保温 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
8JPD452BI细喷头软管磨损老化出现裂痕（且软管材质与喷淋管线材质不一致，是否符合要求），且粗管锈蚀累积杂质 | 物的因素 | 13 消防系统缺陷 | 13.3 消防系统主要设备和组件不符合规范要求
4JPP001PO上部平台（距离地面约3米）右侧围栏仅有竖直方向固定，横向未固定且平台入口门固定在此侧；上竖梯需要攀爬此入口门，目前已经出现松动问题，存在坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8PX四个CRF泵坑都有油挥发，造成泵轴周围的人行铁板像抹了一层油一样，易导致人员滑跌摔伤，异物掉入泵轴护栏内部，影响CRF泵运行 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
8SEP841VT阀门本体外侧有一铁质保温空壳，存在人员操作手轮时划伤手指风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8NC461房间通往下层房间的爬梯格栅板无固定措施，使用爬梯时格栅板无法固定，可能导致夹伤砸伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4K756围栏边减速机漏油，地面为不锈钢板，位置位于围栏边，有人员滑倒跌落风险，请擦拭油迹。且注意乏池防异物 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
3LX24米的防火门（3JSL814PD）下方通道积油，且该房门负压大，人员开门通过易滑跌 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
6E244过道存在一未封堵孔洞，通往何处未知，因ET0米以下无厂房，如孔洞通往辐射区外，则该孔洞将作为辐射控制区边界，存在因放射性物质落入孔洞导致放射性物质失控风险。经核实2E244、4E244相同位置也存在孔洞，但均已封堵。请核实该孔洞功能，并采取措施保持辐射控制区边界完整。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
TEP005/006BA房间竖梯弹簧力矩不足，开启后无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7SAT290WV附近一支架突出，有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8ND505房间的8DMN007PR脚手架（200009737271）抛撑搭设不规范 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
5DW-409电缆竖井房间门口处发现有一块带有朝天钉的老旧木板，经初步排查：从5DW厂房阳台进风口处观察到5DW409房间顶部平台遗留有大量的建筑垃圾未清理，判断该木板应为台风期间被强风从该平台处刮落 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5PTR乏池大厅通向5PTR001BA的楼梯脚踏板与主体钢架结构的多处缝隙过大（标高约等同于5PTR001BA顶部处的脚踏板），可能存在紧固螺栓松动的情况，详见附件照片，存在人员跌落风险，请检查处理，并评估是否应建立相应程序定期紧固螺栓力矩。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
3MX0m多个盖板铁制标牌翘起有人员绊倒划伤的风险，盖板铁制标牌较大且棱角锋利基本都处于汽机0m主通道上，绊倒划伤风险较高 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5GSS2202VV西侧新增护栏有三个固定螺母松脱（总共10个），若进一步恶化，有护栏掉落砸伤人的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3PX111房间3DNPR06CR下方电缆槽架支架凸出对着过道，人员经过有磕碰到腿部的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3PX121房间3DNP102CR下方电缆槽架多个支架凸出对着过道，人员经过有磕碰到腿部的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
7NC254房间楼梯未设置扶手，因前往NC254操作频繁且当前楼梯台阶容易打滑，存在一定安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
AB库南侧外墙最后侧的排水管道上方第二、三个卡箍断裂，存在排水管脱落造成打击风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
AC厂房南侧外墙，排水管道金属卡箍锈蚀严重，存在安全隐患 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
9TEU008PO所在房间通往9TEU009/010BA房间的竖梯上方平台缺少自闭门，空缺处无任何防护措施，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4APG001RF与4APG002RF中间管道围栏有较大空隙（见附件），人员有跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8NB221房间爬梯底部两侧延伸杆倾斜变形，无法上提实现延伸功能，使用爬梯至上部时无可靠把手，存在人员跌落风险，落差约2m | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
5AHP915VV所在平台一侧盖板不完整，存在踏空坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
4号汽轮机组的2号轴承座附近的两侧的护栏松动,位置在2号轴承座靠近高压缸侧 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8PX-121房间往下走第二段楼梯的不锈钢扶手与墙体固定的螺栓松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
NC482房间照明灯旁边支架位置较低，且在过道中部，存在人员头部磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
7AK-205与7AK-301房间地面积水存在人员滑跌风险。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
7QB-202厂房内下楼梯的入口平台缺少防滑垫，由于劳保鞋不具备防滑功能，该楼梯下降坡度较陡峭，且为铸铁材料，如遇雨天，下楼梯具有很高的滑落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
QS厂房屋顶通风间内的通风口盖板打开，周边放置较多物料，房间内风力较大，易导致物料卷入风机口内发生异常 | 人的不安全行为 | 3 个人防护类违章行为 | 3.2 私自拆除固定防护措施未恢复或未补充防护措施
4MA5A8竖梯自闭门不合理，人员爬上去后无法进入到平台工作，建议把开口侧切割10cm宽，留两条挡块就行 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7NC482房间照明灯旁边支架位置较低，且在过道中部，存在人员头部磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
AL2北侧门口外右侧转角处雨水管道下方孔洞盖板未完全贴合覆盖，人员经过时容易踏空踩翻。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
AL1厂房屋顶冷却水塔0DWN301/302AF顶部围栏松动，有掉落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2022/9/8工作人员进行日常工作巡检发现HE2大门螺丝松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
0JPT501VE入口管道与盖板存在干涉磨损，其主要原因时盖板相对灵活度高，未能完全匹配卡槽，人员踩踏存在移动导致管道磨损，详见附件，建议在管道周围增加防护措施，特别是细管对应消防水隔膜腔，若发生破损泄压，直接导致消防阀动作 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
HE1大门螺丝松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场巡视发现4号汽机0米平台4GPV5001MP仪表旁地面上有一管道支架，有人员磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4JDT161CR旁有一电缆支架伸出过长有伤人风险,特别在紧急干预消防时，容易使人受伤 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现4号汽机厂房6米4GSY106CR箱体固定架子凸出，人员通过过道有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
巡视发现8SES215VL阀门管道下方有铁皮开裂，该处铁皮锋利，有刮伤人员风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4号机0米I3柱处脚手架垫板突出过道未设置警示标识，有磕绊风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
W770房间，去往6VVP二环路主蒸汽隔离阀(6VVP002VV) 自闭门的限位挡块即将脱落，在人员爬竖梯时自闭门回弹，有人员被打落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场发现：4GRV0111VY阀门手轮刷漆后存在划伤手风险，首轮上的油漆不光滑，存在多处小尖刺状，操作手轮时容易划伤手 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
1MX6米北侧1AHP601RE旁的钢直梯最顶端踏棍表面未与作业平台平齐，易导致使用过程中踏空 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
9PX424弹簧式自闭门弹簧挂钩断裂，导致自闭功能失效 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4AHP259/231/233/260VV下游管道温度高,现场使用温枪测量温度在134-150摄氏度不等，存在人员烫伤风险请加装保温。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
现场巡视发现4号汽机0米平台4CEX001MP仪表上方电缆槽架多个支架存在磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
7L847房间防火门6JSL824PD外的竖梯扶手上有多处尖端未磨平（详见附件），上下竖梯时易导致伤手，存在掉落风险，落差大于两米 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2ADG003VR在操作关闭过程中从阀杆处呈线状流外漏，全开或全关时无漏，管道内为高温给水，有烫伤风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
现场巡视发现NA318房间墙边有一管道支架凸出，有人员磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场发现6SAR438VA排气口水平布置，排气口方向是人员通道，若安全阀动作存在伤人风险，对比5SAR438VA排气口布置，建议将排气口改为弯管朝上布 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现ND251房间顶部有一风管支架凸出,有人员磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现5MV401房间门变形卡涩，进入房间内出来时一个人无法开启，存在人员幽闭风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
8NB294房间顶部有一支架凸出,有人员磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5GSS1303VL阀门所在平台一侧未安装踢脚板，下方为人员通道，有物品掉落砸伤人员的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4AHP896/822VV下游管道温度高,现场使用温枪测量温度在134-150摄氏度不等，存在人员烫伤风险请加装保温。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
6ARE242/243/244VL所在平台栅格板有多个孔洞，存在人员踩空摔倒、误碰设备风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
6MX16米DVM风管与柱子间存在约两米长的粗铁丝，尖锐铁丝可能因振动随时掉落到下方通道和电话点，离地面高度约7米 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
0YS楼西侧重件道路旁（电子测速仪下方）电缆沟多个盖板破损。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
8NB502搭设的脚手架长时间（2022.4.16至今）不使用，未悬挂禁止使用标识，且无月检信息 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.4 脚手架到期后未延期、未拆除
3MX6米处3GSS1101BA上方的作业平台缺少踢脚板，平台边缘处下方未过道 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8ND309楼梯间钢斜梯的接地线松垮置于楼梯踏板上，人员通行时存在绊脚风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
2MX16米B列汽水分离再热器（2GSS2101ZZ）上方钢平台护栏不完整，缺口较大 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6CRF002PO上往电机平台的竖梯盖板不是防滑盖板，CRF泵巡视路线上不可避免鞋底沾有油污，非防滑盖板容易造成人员滑倒，高处坠落，存在工业安全风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
9ND277房间楼梯扶手断裂，有人员摔伤及夹手风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
YA101房间，拓奇更换活性炭作业的小型机械抽粮机的皮带轮外露无保护罩 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3CVI102MO旁有根钉子，对比另外两台泵相同位置都没有钉子，该钉子存在一定的安全隐患，需要拔出 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5W214房间外侧0SEO405CR附近地锚处于过道处无警示标识，存在磕绊风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
5MX厂房6米一竖梯扶手上悬挂一根用铁丝固定的废弃钢管，有掉落的风险，高度约3米。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
1MX6米中部人行通道，1VVP105YP设备旁直爬梯顶部缺少扶手，攀爬过程中存在人员坠落风险 1MX6米中部人行通道，1ADG018VV设备旁直爬梯顶部缺少扶手，攀爬过程中存在人员坠落风险 1MX6米中部人行通道，1CET5053VV设备旁直爬梯顶部缺少扶手，攀爬过程中存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
YB区域0SDA301PO卸酸泵出口第一个法兰有渗酸，现场已冲洗，并关闭上下游隔离阀，对系统无影响 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5EAS042VB附近一竖梯三根踏棍与其附近一平台围栏距离过近，且围栏比踏棍高约5CM，攀爬竖梯时脚底倾斜，极易发生滑跌 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5MX6米中部人行通道5CEX002JD旁钢直梯顶部缺扶手，人员攀爬过程中缺少抓手地方，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6RRI334VN阀门附近管道支架有磕碰头部风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
操作6REA164VB将NB685地面盖板切割出的一块方形孔洞，但该方形孔洞四周未做打磨，极其锋利，在操作阀门的时候有割伤手臂的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4LBB900CR上方防护铁皮位置过低且未固定，划伤人员额头的风险较大，详见附件，请核实处理。（4号机A列及B列鼓网电机房过道上均存在此现象） | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
1MX6米1AHP701RE南侧上方钢平台临边缺少护栏，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
海滨花园2号楼改造项目A单元一楼现场使用人字梯作业时无扶梯人员 | 管理的缺陷 | 21 作业过程类隐患 | 21.2 无监护作业、人员擅自作业
1MX6米1APH601RE南侧上方钢平台，1GSS1201VL设备旁临边护栏存在缺口 1MX6米1AHP601RE南侧上方钢平台临边缺少护栏，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2022年7月3日现场巡视NA745房间，发现N8DVN015VAR往8DVN043VAR处走有工业安全隐患。此处与下一层落差有5米，2米长的缺口只是用铁链围住不合适，且铁链没有拉近，需要把铁链换成正式的护栏。主要原因是该处空间狭窄，人员从此处通过需要弯着腰，若不注意，当走到尽头时由于弯腰会身体前倾，手握链条会晃动，很容易一脚踩空，请到现场核实 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
W330的一个竖梯门倾斜，且无法关严，有较大缝隙 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5APD006VL电动头接地线末端未固定 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
5号机B列7PX-431（5JPX001PD)SEC泵连接间旁钢爬梯顶部踏棍未与平台平齐且踏棍与墙面间隙过大。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
8NF724房间门式脚手架搭设不规范爬梯的梯段间距约50cm，不满足不大于40cm的要求； | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
6MX6米1号钢梯旁通道处钢梁高度过低，未设置防护措施，人员通过有碰头风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3MB607/608房间正常照明失去，检查上游空开3DNM135JA跳闸，当前由于3LLR001TB检修停运，3MB607/608房间全部照明失去 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.10 照明灯具损坏、灯具亮度不足、照明失去
5L801电梯外楼梯转角平台一接线盒（7DNLE14CR)承托电缆桥架支架突出，边缘锋利易造成人员划伤。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3DSM417ES灯罩外壳疑似部分烤糊破裂，目前灯罩未掉落，根据《职业安全隐患排查与治理》B4.2 电气设备接头/元器件老化，存在短路、过热的安全隐患，存在过热引发火灾的潜在危险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
NB585过道低窄，通行时需要弯腰低头，过道左侧有三个突出的支架容易刮伤人员风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
1MX0米南侧CEX电机上方存在格栅盖板塌陷，与地面落差超过3cm | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
由于4CRF026BC渗油，导致4CRF002PO电机平台有较多油迹，有人员滑倒受伤风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
2022年9月22日，化学人员巡检发现3MP202房间有一块天花板脱落 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
4MX屋面自然通风设备上设置的钢丝防风缆绳，钢丝绳夹布置方向有误，多数钢丝绳夹把夹座扣在钢丝绳尾段 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4ASG001BA上方平台栅格板未固定,为4ASG001BA罐体顶部操作平台，多处铁质栅格盖板未与钢架端点固定，现场高度约15M,存在高处落物及人员跌落的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3W017至3W118竖梯上部弹簧门处缺少横向踏板，在竖梯上部推弹簧门时存在人员坠落风险，目前该处仅安装了踏板两侧的骨架，并未安装踏板。根据《职业安全隐患排查与治理》（B2.2 爬梯存在缺陷，易导致人员滑跌），请及时处理 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5MX常规岛室内消防软管卷盘固定转轴处缺少防脱插销，如附件5JPH020BI所示 | 物的因素 | 13 消防系统缺陷 | 13.3 消防系统主要设备和组件不符合规范要求
3DA202至3DA303竖梯门的弹簧套在竖梯扶手上，在人员上下时容易夹伤手指，现场检查有安装弹簧的专用孔，请调整弹簧安装位置。根据《安全隐患描述》（B2.1 盖板、门等不合理或存在缺陷，易导致操作人员手指夹伤），请及时调整处理 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5MX16米地面混凝土中伸出多根铁丝，有刮伤风险，位置在5MX16米东侧DVM风管旁 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4L847通往室外的防火门（4JSL824PD）前地面存在青苔，易导致人员滑跌 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
7PX厂房外北侧道路上存在地锚未设置警示标识，易导致绊倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4L147房间4DNLJ15ES灯管下方有一管道支架对着过道，有人员磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3W130房间3DNLX16CR下方有一电缆槽架支架对着过道，有人员磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5CRF001PO去往电机平台的竖梯合页无闭锁挡块，具体情况见附件，合页目前可以靠插销闭合固定在正常位置，一旦插销没有阻挡，会关过和竖梯扶手接触，容易夹伤手指 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5DNKS13PJ上的PJ4缺少插座防护盖 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
AF北侧的厂区道路上砖块松脱未固定，易导致过往人员绊倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4W168房间4ASG198VD阀门下方管道支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5DVK101FA标牌架阻挡过道，人员通行易造成面部划伤 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4W168房间4RRI676VN阀门下方管道支架凸出，有人员磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4MX6米4VVP105YP旁脚手架作业平台护栏搭设不完整 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
AN厂房大门底部滑轮松脱，有倒塌风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
6K256房间ETY阀门操作间的竖梯最上面缺少扶手，上下竖梯时借力困难且危险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
化学人员现场执行8CTF加药系统定期试验发现,8CTF403PO启泵8CTF635VR排气阀呈线状滴漏,漏液为浓度10%的次氯酸钠溶液,停泵后漏点消除,已关闭压力表一次阀实施隔离，现场已冲洗干净，未对环境和人员造成影响 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
9NE360房间1RRI001/002SP上方平台栅格板松动，栅格板多处螺栓未固定，若踩踏该栅格板有人员坠落风险，人员从下方经过时亦有被砸到风险，当前在该平台入口设置红白警示带，请尽快处理。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5RP龙门吊下方地面多个集装箱防台直角地锚未画警示线，易造成5W232外爬梯改造作业人员绊倒。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
0AL1-204离子色谱房间实验台放电 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
现场巡视发现NE171过道处有两处管道支架突出防撞棉脱落需要重新安装,请核实处理。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
7QB3南侧室外7QAQB防台加固作业移动脚手架四个支撑脚未触地，地面不平处未使用垫板 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
5L525房间竖梯自闭门脱落，存在严重安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5MX通往凝汽器底部的0米弹簧门弹力过大，人员迈入斜梯时弹簧门迅速弹回成负角度打到后背，存在人员撞伤及跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5MX0米（5CEX501AP)旁CEX泵坑入口爬梯顶端踏棍未与平台平齐 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
1MX负8米钢梁上遗留工程建设阶段钢管 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
海滨花园2号楼改造项目B单元6楼一台电镐无定检标签。 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.1 工器具缺陷
海滨花园2号楼改造项目B单元6楼房间地面突出钢筋未处理，有绊倒行人风险。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6MX东北角电缆竖井未安装护栏，有人员误踩防火封堵坠落的风险，对比5号机同样位置则安装有护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现8PX121/111/113/123/112/122/114/124泵坑内中间通往SEC009VE的平台楼梯处的扶手高度过低，存在安全隐患风险，查询技术规范要求后得知扶手高度应为1.1m。请核实在最下面一级台阶处扶手那是否可以对其进行加高处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6DVL215CR电气盘与6.6KV浇筑母线距离过近 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.4 突破安全电压距离
5MA3B6附近的一支撑架右侧竖梯最下方的一固定脚螺栓脱落，目前只有一个螺栓起固定作用 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场巡视发现6CEX002PO泵转轴防护网右侧两个固定点均脱开导致防护网右半边翘起 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
2MX0米东侧2CEX2001CS(2A出口水室）旁钢直梯顶部踏棍与平台间隙过大。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
现场巡视发现6AHP702RE安全阀排放管线贯穿孔盖板塌陷，有人员踩空风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
5W218控制区边界门存在固定膨胀螺栓松脱和缺失等四个缺陷 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5JSW202PD防火门上方风管与外墙间存在一段铁丝，在人员通道上方 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5DA202与DA201之间通道地面上存在较多油水，有人员滑倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
3W211房间一竖梯顶部无保护踏板，落差约3米，存在人员踏空的安全风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5MB704楼梯间台阶上凸出一个螺钉，存在绊脚风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4CEX003MO右边平台栏杆有一螺栓松脱 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
巡视发现，8NB297房间门下部转轴卡死导致房门无法关闭，观察转轴间隙，可明显看到转轴垫圈皲裂，且房门处于轻微倾斜状态，存在倾覆伤人风险；且该门持续开启会导致DVH系统误启动 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
4DTP0542HP螺栓脱落，有掉落砸伤人员风险并且下方还有4RPE373VP气动阀门，有砸坏设备风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4ASG006SN支架由于热传导，中心温度高于140℃，表面温度高于70℃。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
4ASG016SN固定支架由于热传导，中心温度高于160℃ | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
7LX19米小餐厅门口照明灯7DNLE06ES固定胶带松脱，略微坠出天花板 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5MA3I7上方电缆槽钢上捆绑有一根长木条，位置高约8m。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
通往NB685房间的斜梯顶部台阶螺栓缺少螺帽。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4MX11米处4AHP202VL所在作业平台的钢爬梯顶端踏棍表面未与作业平台平齐，易导致使用过程中踏空，且作业平台的与管道间的预留孔过大。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4MX11米处4AHP102VL所在作业平台的钢爬梯顶端踏棍表面未与作业平台平齐，易导致使用过程中踏空 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4RRI037VN管道下方有多块木板未固定(处于管道与支架之间)，且有大块木板处于部分悬空状态，由于处于过道上方，存在掉落砸伤人员风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
AC230外的AC201大厅通道处有一地漏，形成凹陷，容易导致老虎车倾倒或者磕绊 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6CRF002PO中部轴承室人员通行过道积油 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
4AHP219VL平台竖梯自闭门容易夹手 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4GSS2201VL平台竖梯缺少安全踏板，如附件所示，平台与竖梯间隙过大存在滑落等工业安全风险，且固定链条插销和插孔之间生锈卡涩，非常难以拔出，容易造成攀爬竖梯人员浪费体力而不小心跌落。虽然空间较小，但是足以安装比固定链条更方便的自闭们 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6CRF002PO下部轴承室人员通行过道积油 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
7PX南侧室外（5CFI014/011DG）杂物耙前排水渠格栅板底部支撑不足，人员经过时容易踩翻。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6CRF001PO下部轴承室人员通行过道积油 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
1ASG006/016SN保温层未完全覆盖高温区域 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
5CRF001PO下部轴承室人员通行过道积油 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5CRF001PO中部轴承室人员通行过道积油 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5CRF002PO中部轴承室人员通行过道积油 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5CRF002PO下部轴承室人员通行过道积油 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6CRF001PO中部轴承室人员通行过道积油 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
7PX422房间东北角钢直梯中转平台自闭门无法自动关闭。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5W913房间内，电话前方有一根金属管伸出（5DVE004LP取样管），运行人员每天需要进入该房间巡视5DVE004LP压力表，有戳伤人员风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
9ND239门口两块铁盖板所有固定均脱落，盖板可以来回滑动，盖板下方为9TEP011MO，有人员跌落及砸坏设备风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
海滨花园2号楼改造项目现场使用的折叠马登无检验合格标签。 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.1 工器具缺陷
5MX西墙（5MB2A4，5SAR102BA旁）上垂直电缆槽架盖板缺少多个卡扣导致开口，位置高约5米 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.3 电缆桥架损伤
ZA1厂房外北侧爬梯通往屋面平台无防护链条 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4K054房间内4EAS043VB旁的作业平台与爬梯顶端踏棍距离较大，平台空间狭小容易踏空，且该作业平台缺少防护链条 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8L208工具库房间门口走廊墙面支架防撞条脱落 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
停车场项目UA-UF停车场基坑临边无防护措施 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
0AL1-104房间外通道地面处有积水 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
2MX6米2ABP302RE罐体上方钢平台通道上问题如下： 1、突起的管道未设置任何警示措施； 2、一阀门预留孔无任何防护或警示措施。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
6CRF001/002PO的6CGR电动油泵巡检平台护栏高度均为950mm，不符合国标，根据《GB4053.3-2009》5.2.2条"在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm"，大部分护栏均有提升高度的空间，且该处地面有油易滑，距离6CRF泵轴较近，有较大的安全风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5CRF001/002PO的5CGR电动油泵巡检平台护栏高度均为950mm，不符合国标，根据《GB4053.3-2009》5.2.2条“在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm”，大部分护栏均有提升高度的空间，且该处地面有油易滑，距离5CRF泵轴较近，有较大的工业安全风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现5ABP001RE侧面竖梯一个支撑脚为着地，存在不受力情况，竖梯攀爬时存在晃动。请核实处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6GPV4251VV平台人员过桥未加装护栏和扶手，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6GPV4151VV平台护栏未焊接，现场仅用胶带绑扎，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场工作发现5ETY005VA所在房间（K216的小房间）近地面的竖梯固定链条过短导致无法解开，反而阻碍攀爬，下竖梯时易绊倒， | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5MX厂房16米东侧GRE/GSE平台（二层）存在40*40cm的孔洞， 对比西侧同位置多一根槽钢且钢格删更完整，有人员坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现场巡视发现，6CFI013DG与墙体之间的通道上有一支架过高，人员通过时存在伤退风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
巡视发现，4REA820VB管线保温层存在刮伤人员风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场工作发现，7TER002BA与7TER003BA之间地面处的栅格板未使用螺钉进行固定，部分栅格板存在晃动，存在人员摔落风险，对比7TER001/002BA之间的栅格板进行了螺钉固定 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5DVM409VA排风口一角落堆积较多杂物，存在一定的安全风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5MX16米GSE/GRE平台（东侧）二层下方钢格栅蒸汽管道上悬空处挂有木棍，有掉落的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
7ND257房间有一个盖板缺少操作把手，下面有7RPE252VE，人员开启盖板有夹伤手指的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.14 便捷性、舒适性不足
5DVM407VA排风口一角落堆积较多杂物，存在一定的安全风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
7ND270房间有两个盖板塌陷，人员通过有绊倒的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
上去4GPV4251VV平台的北侧竖梯分为两段，均缺少护栏门，该位置比较狭窄，建议安装链条防护 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1MX6.2米东北侧2#钢梯旁瓷砖松脱 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.2 瓷砖和地面破损、脱落
5DVM408VA排风口一角落堆积较多杂物，存在一定的安全风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
停车场项目UA-UF停车场打开地井盖后未设置防护措施 | 人的不安全行为 | 3 个人防护类违章行为 | 3.2 私自拆除固定防护措施未恢复或未补充防护措施
4W570房间南侧竖梯旁有一管道支架对着竖梯，人员上下竖梯很容易磕碰到背部 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3W330房间内通道上存在电缆支架未设置警示标识 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
4L341房间4DEL070VD旁边管道支架有磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4AHP219VV盘根渗水，同时有少量蒸汽飘出 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
4E443房间4SLT022VD上方管道支架有磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
海滨污水站现场使用的电焊机电缆线破损，存在触电风险 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
7CC井东侧地面一黑色铁质盖板吊耳突起部分未刷警示漆，有绊人风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
5PD111房间(5SEU122DI)管道旁爬梯顶端踏棍与平台间隙过大，存在踏空风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6VVP002VV旁防护棚的两个支架上都有突出部分，且本身位于狭窄通道，有撞头风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6VVP001VV旁防护棚的两个支架上都有突出部分，且本身位于狭窄通道，有撞头风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6VVP003VV旁防护棚的两个支架上都有突出部分，且本身位于狭窄通道，有撞头风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4SEC024VE竖梯平台右侧护栏严重松动,需要进行固定 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MX11m行车平台自闭门脱落,两个合页均断裂，存在人员坠落和自闭门掉落伤人的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
W253到ND222过道上方管道有撞头风险，请增加提醒 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
6L348房间过道上(6DVE012ZV旁边)有大量冷凝水，有人员滑倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
K356房间通行路线上（6PTR003PO旁边）多根管线距离地面高度20cm，存在绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
5KX018房间楼梯扶手基座固定松动，扶手晃动 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
5DW501房间的直梯自闭门关闭力矩过大，容易造成人员夹伤 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5VVP003VV旁防护棚的两个支架上都有突出部分，且本身位于狭窄区域，容易撞到头部 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5VVP002VV旁防护棚的两个支架上都有突出部分，且本身位于狭窄区域，容易撞到头部 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5VVP001VV旁防护棚的两个支架上都有突出部分，且本身位于狭窄区域，容易撞到头部 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6MB503电缆夹层间（6DKM303CR）电箱上方混凝土横梁上遗留一螺栓未清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
8NC231房间地面有一管道支架凸出，有人员磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2L544房间内，风机冷凝水低落到地面，地面大面积积水 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
8NB585房间过道顶部有一管道支架凸出，有人员磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
拦污网办公集装旁，集装箱拆除后剩余防台地锚突出地面，存在人员磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
2MX11米MA402润滑油室外搭设的脚手架作业平台入口处缺少正式的上下通道 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
6W255房间二层靠近房门处有一处缺少踢脚板，符合A2.1高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7NB685门口平台有一处围栏底部缺少踢脚板，符合A2.1高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7NC233房间栅格板平台围栏有三处缺少踢板,符合A2.1高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8PX124泵坑上方地面盖板吊开时，搭设的脚手架围栏不完整上部横杆靠墙处有约30CM缺口，存在人员坠落风险。 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
3DEG308VD所在管道支架有碰撞风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3DEG208VD所在管道支架有碰撞风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6MX16m平台在3号钢梯通向下一层的拐弯处的照明灯不亮，导致过道夜间亮度不够，存在一定安全隐患 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.10 照明灯具损坏、灯具亮度不足、照明失去
9NC233房间铁栅格板所有固定脱落（见附件），栅格板来回晃动，有人员跌倒及误碰附近阀门(9TEP111VP)限位风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5CEX025/026VL平台竖梯自闭门关闭力矩过大，存在夹伤风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
QA2厂房与6号机之间水泥地上（靠近QA2侧）有较多无用螺栓，有人员绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
5VVP003VV竖梯旁的栅格板缺少一个盖板（对比5VVP001/002VV同样位置），有崴脚的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4MX6米MA302通风间外搭设的脚手架中转平台入口处脚手板未铺满，人员通行时有踩空风险 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
7NF263房间手扶梯扶手螺栓松动，晃动较大 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
8CTF606VR上游第4道法兰滴漏，该介质为10%浓度次氯酸钠 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
巡视发现8SEH402AR柜子后方有一根电缆未包裹铜线裸露，存在触电风险 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
6W277房间支架（GN6W05W277024）温度大于125度,且支架位于竖梯正上方1米处，存在烫伤风险，请专业增加支架绝热或烫伤提醒 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
L348房间人行通道处管道容易磕绊摔倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
7NE260房间一脚手架(200010137240)整体晃动不稳固且一立杆底部半悬空 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
7NE820房间贯穿孔处遗留两处长木方 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
4ARE主给水管道上方平台竖梯未安装安全踏板，平台与竖梯间隙过大，踩踏通过有人员跌落的风险，共四个平台，其中三个未安装，另外一个已安装 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3ASG006/016SN本体温度超过130度，由于该处无法进行保温处理，请专业增加防止烫伤提醒。位置W229/W237。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
3号辅变西北角落有一处地沟盖板未完全封盖，夜晚光照不足时有人员踏空风险，该处因有电缆穿过，现有盖板无法直接封盖，需根据现场情况重新制作 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
现场安全检查发现，停车场改造项目，输车司机在作业现场未穿劳保服、劳保鞋。 作业现场人员必须穿戴劳保服、劳保鞋。 备注：已在现场督促管理人员整改 | 人的不安全行为 | 3 个人防护类违章行为 | 3.1 未规范使用普通劳保用品
UG楼旁防腐油漆集装箱内，新存放的油漆金属托盘边缘锋利未包裹，作业人员领取油漆时存在割伤划伤风险。符合《职业安全隐患排查与治理》中B1.5条隐患标准 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
解除隔离，3VVP503VV阀门在全开时有蒸汽从阀杆泄漏，关1/4圈后泄漏减少，但仍有轻微蒸汽，当前保持全开后关1/4圈状态 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5ARE066VL手轮上部与平台栅格板形成一个凹形孔洞，该平台每天都要巡视，巡视频率比较高，该孔洞位于过道上存在明显的踩空坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
5ARE065VL手轮上部与平台栅格板形成一个凹形孔洞，该平台每天都要巡视，巡视频率比较高，该孔洞位于过道上存在明显的踩空坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
5ARE064VL手轮上部与平台栅格板形成一个凹形孔洞，该平台每天都要巡视，巡视频率比较高，该孔洞位于过道上存在明显的踩空坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
5ARE063VL手轮上部与平台栅格板形成一个凹形孔洞，该平台每天都要巡视，巡视频率比较高，该孔洞位于过道上存在明显的踩空坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
6MX负8米6CEX1022VL隔离阀旁一钢斜梯踏板过窄且相邻两踏板前后重叠不足10mm，有踏空风险，不符合标准要求。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6MX0米1#钢梯西侧钢平台顶部爬梯缺少扶手 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
8JPD001/002BA竖梯平台未开孔，雨水存积致使平台出现明显锈蚀，容易影响平台稳定性，从而诱发工业安全风险，详见附件，请核实处理（建议在平台低点开孔） | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
2022年10月19日，氢站执行防低温检查时，发现0SHY601BA顶部排氢管线法兰微渗漏，蟹状泡，已汇报工业安全和主控，联系机械现场核实，需尽快处理。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
安全检查发现，UF停车场改造项目，脚手架作业平台的围栏高度不足1.2米，并且倾斜放置。 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
1mp207房间防火门Y1MX210PD上玻璃破裂 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
3MX11米E1柱旁的作业平台北侧与西侧钢爬梯顶端踏棍未与作业平台平齐，使用时易导致人员滑跌 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5L112管廊A列房间照明灯（5DSLA32ES）下方爬梯顶端踏棍与爬梯平台间隙过大，易造成人员踏空风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
巡检发现，龙王咀隧洞排水口处的围栏上的链条多处破损 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MP-208门口外的4JPH046BI室内消火栓卷盘软管接头断裂，导致消防软管卷盘不可用。 | 物的因素 | 13 消防系统缺陷 | 13.3 消防系统主要设备和组件不符合规范要求
现场发现PX113/121/123房间SEC地坑竖梯腐蚀 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
现场巡视发现4ADG009SN平台竖梯上方缺少安全踏板，有人员踩空坠落风险，落差约3m，请核实处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
现场发现4ASG004VYP所在管道及管道支架有磕碰风险，需增加防撞条，现场情况详见附件，请处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6W670房间存在孔洞盖板未固定好且孔洞盖板不全 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现场巡视发现4ADG003SN平台竖梯上方缺少安全踏板，有人员踩空坠落风险，落差约3m，请核实处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
现场发现NA514至NA614楼梯右侧有一管道支架凸出，有人员磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现8SRE001PO旁边平台下方管道支架有磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场发现，8NF203（8REA001/2BA）房间顶部竖梯口不平整，有凸出的90度锥角，见附件，人员上下时存在碰伤风险，请核实处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现NB102区域多处管道支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现NB102房间8SVA001RF旁边钢管支架端部未包裹，有人员经过磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8NB002房间8SRE133VK下方竖梯底部固定螺栓锈蚀严重，竖梯有松动伤人的风险， | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
现场巡视发现8SRE112VK旁边管道支架有磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8TEP002BA旁边竖梯上牌第一平台钢板缺少螺栓固定，踩上去钢板摇晃且有“哐当”声，详见附件，位置从NE364房间进入，往上爬竖梯第一层。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场巡视发现4DNLL25ES灯管所在房间墙边多处管道支架有磕碰风险，现场情况见附件，请核实处理。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现，4ASG006/016SN本体温度超过130度，由于该处无法进行保温处理，请专业增加防止烫伤提醒。位置W229/W237。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
现场巡视发现4MA3F4汽轮机支撑平台四周缺少防护挡板，落差约6m，可能存在高处、临边落物伤人的安全隐患， | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8ND170房间8DWL151VN阀门所在管道支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
TB103房间，电话0DTX12470TN被货架阻挡 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.12 物品存放不当
8NE188区域8LKJB65PJ下方管道支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8NC184房间8RRI905VN阀门所在管道支架有磕碰风险，现场情况见附件 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5K012房间，通道平台一处竖梯未安装围栏门符合A2.1高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8DNNM22ES灯管下方管道支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5K011房间，通道平台一处竖梯未安装围栏门符合A2.1高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8NC184房间8DWL124VD阀门所在管道支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5ABP001RE与凝汽器之间走廊一栅格板的西北角缺少支撑，踩在上面有明显塌陷，如果栅格板受力疲劳断裂，会造成人员坠落 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
8ND251房间钢架与脚踏跨度大，钢架离地面约0.8m，脚踏离地面0.2m（见附件），脚踏与地面相差0.6米，远超正常一步的跨度，人员上下时有踏空跌落风险，且容易踩到附近管道。此处在Y404大修期间有多项工作需要经过，请尽快更换移动脚踏，高度在0.4~0.5m之间，与附件中阀门平齐的高度为宜 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
现场巡检发现4MV201房间内搭设的两个脚手架作业平台缺少踢脚板 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
4GSS1303BA平台四周护栏缺少踢脚板，落差约4m，可能存在高处、临边落物伤人的安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
TB与FC之间的集装箱堆场道路的格栅板缝隙过大，超过10厘米，容易导致磕绊 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6MA2D1处的电缆竖井未安装正式护栏，目前仅用临时护栏围闭，影响厂房美观且有人员误踩踏坠落风险，对比5号机同样位置则安装有护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6CFI高压冲洗泵连接管存放箱无把手，箱体关闭过程中易砸手，对比5CFI高压冲洗泵连接管存放箱有把手 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.14 便捷性、舒适性不足
4SVA901VV平台竖梯上方缺少安全踏板，有人员踩空坠落风险，落差约3m | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4SAR006VL连接法兰上铭牌边角翘起，在操作阀门手轮时，容易划伤手 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4JPH612VE平台下方竖梯自闭门缺少挡块 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7NC471通行过道地面有备用铁管（7TEP161VD旁）突出，高度15cm左右，很容易绊倒人 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
3W530、3W531、3W532房间连接处平台缺少螺栓,共四个平台，每个平台共有四个脚一共可以安装16颗螺栓，但当前仅用两颗螺栓固定，有很大的工业安全风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5K013房间，通道平台两处竖梯未安装围栏门符合A2.1高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4号机11米ARE系统设备平台爬梯入口位置，上方区域一AHP管道支架棱角位置无防护也无警示标识，人员爬上进出时易磕伤，存在安全隐患，建议厂房经理增加防护。情况见附件。对比3号机同位置已做防护 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5MX6米上发电机钢平台底部即发电机中性点接地柜(5GSY003AR)后面钢爬梯顶端踏棍与平台间隙过大，易造成人员踏空风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
1号机6.2m发电机出线仓平台爬梯侧边空隙较大 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4MX0米SEN系统钢盖板的支撑杆断裂，断裂部分卡在格栅间隙，具有掉落地坑伤人风险。已将断裂的支撑杆取出，钢盖板需要维修处理.位置：4MX0米东南侧SRI换热器区域盖板 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
4GCT111VV旁走道竖梯1.2米高的平台需加装脚踢板 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8NE261房间钢爬梯上螺栓松动，且该爬梯扶手上部分脱漆 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3L900房间护栏一处地脚螺栓未有效固定，还有一处缺少地脚螺栓，位置在：3DVF风机旁边房间 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5STR004LP平台斜梯上方支架位置较低，存在人员头部磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5MX16米北墙6米高槽钢临边处存在一块砖头 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
7NF203（11.5m楼层）门口的盖板挂钩过短，且有短竖梯阻挡，导致盖板把手无法挂靠挂钩，存在安全隐患 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.14 便捷性、舒适性不足
4AHP212VL竖梯平台最上方台阶需加装踏板，另外平台与管道之间间隙过大，需加装防护铁板 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4GPV0001KO右侧护栏门需加装防护网 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4GSS202VV右侧的一个移动踏步平台一侧需加装护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MX6米的4STR001DZ上方平台需增加防护网 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4SEN201VC处人员进出竖梯通道的格栅门弹簧断裂，请更换，需尽快处理，避免影响大修使用 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
4W453房间过道防火风管法兰存在伤人风险需粘贴防撞贴 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
Y-4-MX-0-A/B/10-11-047的盖板南侧两个角建议切除，一方面避免上方平台晃动，另一方面运行人员需要操作阀门时便于移除盖板 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.14 便捷性、舒适性不足
4MA3C5处的竖梯上方平台需加装脚踢板，以防止落物打击风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
Y-4-MX-16.2-A/B/5/6-009盖板一侧与管道间距过小，运行需打开盖板时会与管道碰磨，建议将Y-4-MX-16.2-A/B/5/6-007及008盖板换成铁盖板，便于人员打开007及008盖板下去进行维修及运行操作 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.14 便捷性、舒适性不足
4LMS405CR的左后方栅格板不平整，有1-2cm高度差，存在人员跌倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4APA302PO西侧新型盖板仅有一根弹簧，当盖板立起时存在不稳定现象，对比两外两台泵均有两根弹簧，请尽快处理，避免影响4号机大修使用 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4APA202PO新型盖板西侧护栏打开后两侧卡扣均伸出过短，无法有效固定护栏，需尽快处理，避免影响大修使用 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4号汽机零米Y-4-MX-0-A/B/1/2-0066盖板松动，脚踩上去会晃动，无法固定 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4ABP525VV旁走道竖梯门关不上，无法归位 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6SEC004PO竖梯平台的自闭门打开后无法自闭，平台较小，与地面落差为3米，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3CFI011/014DG旁往电机平台竖梯缺少安全踏板 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3NA412房间过道上方风管法兰与地面较低，存在人员磕碰风险，需增加防撞贴 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3NA412房间地面过道地电缆线桥未粘贴黑黄警示带，存在磕绊风险，需粘贴黑黄警示带增加提示 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
8N387房间管道流向指示弯曲存在伤人风险需调整 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
9SEP010ED水压不足 | 物的因素 | 13 消防系统缺陷 | 13.3 消防系统主要设备和组件不符合规范要求
7N080到N180房间斜梯上方的围栏缺少一颗地脚螺栓，导致右侧围栏只有一个地脚螺栓固定，晃动较大，左侧围栏最里面也缺少一颗地脚螺栓 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6ATE016VL平台竖梯门无自闭功能，落差大约2米，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8PX111房间JPP平台竖梯缺少安全踏板 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
8NE592房间，发现一盖板固定螺钉断裂，影响盖板的受力 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
8ND402-403门口的盖板，盖板背部的支撑的槽钢上螺钉丢失一颗，还有一颗松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4CRF001MO电机竖梯顶部保护踏板缺失，落差约3米存在人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4CRF002MO电机竖梯顶部保护踏板缺失，落差约3米存在人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3CRF001MO电机竖梯顶部保护踏板缺失，落差约3米存在人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5MX厂房11米5GSS2202VV下游管道过桥正上方支架有突出部分，在通过时有撞头风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3JPX001PD防台门旁边的竖梯顶部保护踏板缺失，落差约5米存在人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
8NB391房间尽头，发现一爬梯平台上的围栏固定螺栓未受力，用手可以轻松转动，怀疑安装时没有安装好，目前该护栏只有一颗螺钉固定整个围栏，请重新打孔固定围栏 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
8ND330一围栏门打开时与下面地板干涉，目前地面已经有较深刮痕 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4JPX002PD防台门旁边的竖梯顶部保护踏板缺失，落差约5米存在人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3CRF002MO电机竖梯顶部保护踏板缺失，落差约3米存在人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3MX11m西北侧行车滴油，导致0m地面积油，有人员滑倒风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
3MX6m东侧通道GCT区域，3GCT105VV后方一钢竖梯顶部踏棍未与平台平齐 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3MX6m北侧通往ARE平台的三个钢竖梯顶部踏棍与平台间隙过大 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4DVM504CI旁边的地面上存在黏性物质，存在人员滑倒的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
4APA201MO旁边的盖板（Y-4-MX-0-B/C/4/5-017)踩下去会先凹陷，离开之后又弹出来，存在摔倒、绊倒的风险，判断盖板刚度不足 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
DNDB01ES照明灯一侧卡扣松脱发生倾斜，有坠落伤人的风险（位置在3DZ厂房进门 门口处） | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4ND249房间门口过道有两个盖板坑存在磕绊风险。 建议在地面刷黄色警示油漆。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4JTA003PD主变C相侧的台阶存在缺口，人员踩踏经过存在滑落崴脚的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4JTA003PD防火门与接地线脱开，存在防火门电磁感应积累静电的风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
4MX11m主通道（4AHP212VL）旁一钢竖梯顶部踏棍未与平台平齐 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4MX28米行车处斜梯一处未装自闭装置，当前门是打开状态，距离地面有30米高，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3MX6M冷凝器南侧有一电缆桥架盖板未固定，边角尖锐有伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4ATE303CW平台竖梯上方缺少安全踏板，有人员踩空坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4ATE401CW平台竖梯上方缺少安全踏板，有人员踩空坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4STR001DZ上方平台四周护栏缺少踢脚板，落差约3m，可能存在高处、临边落物伤人的安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3号机发电机与汽轮机之间护栏手扶时存在晃动 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4ND237房间一电缆桥架贴近过道存在磕绊风险，位置：8TEP092CQ附近。 建议在地面刷黄色警示油漆。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4KX乏池大厅冲洗水池旁边减速机下方有一滩油迹（人员工作、巡视经过期间存在滑倒风险），此外减速机上挂有明显油迹，请核实是否减速机故障，及时处理地面油迹 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
4RRI022VN旁边阶梯无防护措施，钢板裁剪头直接裸漏，存在磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4NB223房间4DVN012ST下方管道支架有磕碰风险，现场情况见附件，请核实增加防撞棉 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8NB507区域8DNNG17ES灯管旁护栏有磕碰风险，现场情况见附件，请核实增加防撞棉 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3MP204通往3MP205房间的门体中间位置出现脱焊情况，突出部分锋利，存在刮伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
AC厂房0米东侧过道墙体上有一支架突出，无防护措施 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8NB829区域过道上方支架由于位置较低，有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5MX0米MV202房间搭设的脚手架作业平台两根立杆悬空布置，探头板突出过长且未设置围栏 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
6KX756房间门外楼梯的台阶上有一根突出的钉子（现场情况见附件），存在人员绊倒的安全隐患 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6W268房间防火地漏7JSW209PS上方三个电缆桥架的固定支架存在人员起身磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6K562房间有一支架突出，在执行乏池补水的过程中易造成人员磕碰，存在人身伤害风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5K522房间有一支架突出，在执行乏池补水的过程中易造成人员磕碰，存在人身伤害风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6PX室外排水沟靠近杂物耙位置缺少格栅板 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
5PX室外排水沟靠近杂物耙位置缺少格栅板 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
4DVK052AR上方临时接水装置引漏管线断裂脱落 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
4AHP233/231VV下游管道温度高,现场使用温枪测量温度在134-150摄氏度不等，存在人员烫伤风险请加装保温。对比三号机已加设保温层 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
现场巡视3K216房间，发现房间内有两个爬梯，约八米高，爬梯末端未安装安全圆形护栏，有人员跌落风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
现场巡视3W417房间，发现该房间屏蔽大门用于固定合页转轴的上下两销钉未安装，有转轴掉落导致屏蔽门跌落风险，请加装，对比4号机W457是有销钉的。 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
8NF262与8N362房间之间的竖梯下部装有禁止攀爬挡板，但竖梯上部无任何禁止攀爬提醒及闭锁装置。可能存在人员从上往下爬时，将要到达竖梯底部才发现无法从竖梯下去的情况。请在竖梯上部增加防攀爬提醒或装置 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
现场巡视发现，8PX大厅地面多集油布未拉警示带 | 管理的缺陷 | 19 仓储管理类隐患 | 19.1 未办理存放证，未建立存放区
3CRF001MO平台竖梯门过关，导致门无法打开，人员不容易进入电机平台，另外从电机平台角度，竖梯门朝向外侧，存在人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7L847房间防火门6JSL824PD外的竖梯扶手上有多处尖端未磨平（详见附件），上下竖梯时已导致伤手，存在掉落风险，落差大于两米 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4GSS2224VL（GSS2203LN排污阀）下方有块20cm*20cm的栅格板仅通过四根铁丝固定，其中有一根铁丝松脱，栅格板下方为4GPV5051MM（GPV5051VV位置指示），落差有4米高，有掉落伤人和砸坏设备的风险，对比3、4号机其他相同位置都把栅格板取走 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
技术部防腐科根据之前在1号机MX厂房发现的工程建设阶段遗留的钢管的反馈，对2号机MX厂房地面格栅处进行排查，在MX 0米格栅下方钢架处发现 8 处位置存在工程建设阶段遗留的钢材。落差8米，因相隔格栅，所以无法进行现场移除。这些钢材位于钢架边缘处，因现场设备导致的振动，随时有掉落的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
2号机20米LX与MX之间的连廊屋顶送风机（2DVM801ZV）的送风口百叶窗脱落 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
4PX室外A列杂物耙（4CFI011DG）西侧通道地面处排水沟间隙过大未增加盖板 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
0QS外东北角道路一水泥盖板破损，存在踏空风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
4MV202房间一盘扣式脚手架斜撑插销松动未紧固 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
2CFI013DG爬梯自闭门卡涩,存在高处坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9PX大厅东北侧小门通道积水，行人存在滑倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
4MX20米通往8EU的人行天桥通道处地面积水，易导致人员滑跌 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
技术部防腐科根据之前在10月25日提票（200010461156）的反馈，对3号机MX0米格栅处排查，在MX 0米格栅下方钢架处发现 1 处有50—100公分的条形物体（疑似钢条），在另一处发现圆柱状铁块，两处建筑垃圾均无固定。落差8米，因相隔格栅，所以无法进行现场立即移除。存在高处临边落物伤人安全隐患 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
AE厂房108房间东侧电缆沟盖板打开，有人员磕绊风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
4PX室外排水沟靠近杂物耙位置缺少格栅板 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
3K015房间钢平台围栏与墙面固定螺栓其中一颗螺栓松动，一颗螺栓缺失 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3PX室外排水沟靠近杂物耙位置缺少格栅板 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
5GSS2165LP处仪表保温不完整，开口处有明显热浪，支架温度过高＞60℃存在烫伤风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
海滨花园2号楼改造项目27日现场检查发现以下缺陷： 1、海滨花园2号楼改造项目蜘蛛人作业监护人不足部分作业面有无人监护现象；2、海滨花园2号楼改造项目蜘蛛人作业人员把工具桶挂在安全绳自锁器上。 | 管理的缺陷 | 21 作业过程类隐患 | 21.2 无监护作业、人员擅自作业
海滨污水站CASS池部分洞口打开位置未设置防落物措施，附近有散落工具，洞口至池底落差约5米，存在落物打击风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.12 物品存放不当
5GSS1165LP处仪表保温不完整，开口处有明显热浪，支架温度过高＞60℃存在烫伤风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
5CTE001JD膨胀节两端连接法兰出现渗漏，约1滴/min，此为5CTE005BA储罐出口第一膨胀节连接法兰，故障将影响5CTE系统往下游加药，影响冷源加药 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
2MV203通风间房间门玻璃破裂，边缘锋利，存在人员划伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
0JTB109PD左半边防火门无法打开，上锁连杆断裂 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
3NA312房间竖梯中间平台（落差1.3m）护栏高度不足（约0.8m），不满足落差2米以下护栏高度大于等于900mm的要求 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9PX651房间2CFI031TF护栏（从南侧门进入），底部两处横杆缺失，使得此处离地间隙过大，约40厘米 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4NB322房间竖梯中间平台（落差1.3m）护栏高度不足（约0.8m），不满足落差2米以下护栏高度大于等于900mm的要求 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9PX651房间1CFI031TF护栏（从南侧门进入），底部一处横杆单端脱开 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9PX651房间1CFI032TF护栏（从南侧门进入），底部一处横杆单端脱开 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5JSL704PD门把手松动，转动较多锁舌才动作，且门把手距离闭锁螺帽过近，容易挤伤手指 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
2022年8月20日现场巡视NF569房间，发现房间新增加的空洞围栏没采取接地措施，请核实加装 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
7PX651房间（5CFI032TF）、PX653房间（5CFI031TF）内的护栏底部两处横杆缺失，使得此处离地间隙过大约40厘米 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4E249房间地面有较多积水，查找来源发现为支架GN4E01E249002所在管道穿墙处雨水渗入 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
4ZA栅栏门右侧固定不牢，存在摇晃现象 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现5MX厂房监测设备管道上存在铁丝伸出，有刮伤人员风险，如附件所示，具体位置在6MA3I6柱子旁 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
2022年8月20日现场巡视K房间，由于4PTR010DI把柄布置的位置在过道，在此处通行很容易挂到右手手臂伤人，请对4PTR010DI把手包裹，加以警示和预防 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
AC厂房所有逃生通道均为上锁状态，逃生通道功能失效，-6.7m、0米和4.2m逃生存在重大安全隐患。两处逃生通道被脚手架和铅皮阻挡。 | 管理的缺陷 | 24 其他类缺陷 | 24.2 基本安全培训不到位或未落实
现场发现4ARE043VL操作平台竖梯扶手未固定，人员攀爬过程中会摆动，扶手与旁边栅栏有一定间隙，存在夹手风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
通往4GSY002AR顶部的竖梯缺少保护踏板，现场落差3米 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4E249房间有一根4ASG管道穿墙处封堵不严，下雨的时候会有大量雨水漏进控制区，导致地面积水 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
4ZA栅栏门东侧底部缺少一个螺栓 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5ABP301RE上方竖梯平台落差大于3m,未安装自闭门，存在人员坠落风险,现场已安装链条，但链条缺少挂钩，无法起到防护作用 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7TER001PS南侧护栏安装不合理，TER001PS南侧部分区域在护栏外，有跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4AHP259/260VV下游管道温度高,现场使用温枪测量温度在134-150摄氏度不等，存在人员烫伤风险请加装保温。对比三号机已加设保温层 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
AE105蓄电池间安装的电话机（20238）为非防爆电器，蓄电池间具有氢爆风险，属于爆炸性气体场所，电器设备应符合防爆要求 | 人的不安全行为 | 2 消防管理类违章行为 | 2.2 特殊场所使用非防爆工器具
现场发现3CRF002PO轴承处平台缺少固定螺栓，有平台不稳跌落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
三废值班室天花板一块隔板掉落且多处支撑架变形，有砸伤人员以及损坏三废控制屏风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
3K716房间内冲洗池旁有竖梯入口未安装防跌落链条，且入口被白色布遮挡，若人不注意依靠会掉落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3CFI013DG电机平台竖梯自闭门不能实现自闭，位置在PX南侧露天平台 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MA3B9发电机支撑平台四周护栏缺少踢脚板，落差约4m，可能存在高处、临边落物伤人的安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6W270A房门口地面较多青苔（长期积水导致），有人员滑倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
AE106蓄电池间安装的电话机（20240）为非防爆电器，蓄电池间具有氢爆风险，属于爆炸性气体场所，电器设备应符合防爆要求 | 人的不安全行为 | 2 消防管理类违章行为 | 2.2 特殊场所使用非防爆工器具
1MX6米东侧，1CVI001MP旁钢平台内两步台阶两侧临边护栏不足1050mm，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
海滨花园2号楼改造项目1号楼喷漆作业一名作业人员未佩戴口罩 | 人的不安全行为 | 3 个人防护类违章行为 | 3.1 未规范使用普通劳保用品
6ADG018VV下方地面有一块方形钢板翘起，有绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
9PX-112房间底部，JDT专用检修平台钢直梯顶部两侧缺少护栏，下发落差约3m，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2MV203通风间地面有较多油渍 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
8L848房间通道处地面积水，易导致人员滑跌 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
5CEX1001CS B进水室附近平台竖梯未安装自闭门，存在人员坠落风险,现场已安装链条，但链条缺少挂钩，无法起到防护作用 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2022年11月09日，化学人员对8CTF进行定期实验时，发现8CTF403PO出口第二道法兰处呈线状漏药，由于法兰处有法兰防喷溅罩，泄漏的次氯酸钠未对人员及设备造成影响 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
海滨污水站改造现场存在以下问题：1、脚手架作业平台的跳板上存放砖块，且无防落物措施，存在临边落物伤人风险）； 2、现场一坑洞上方的实体护栏不完整，留有缺口 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1号机MX厂房发现的工程建设阶段遗留的钢管的反馈，对1号机MX厂房地面格栅处进行二次排查，在MX 0米格栅下方钢架处发现 10 处位置存在工程建设阶段遗留的建筑垃圾。落差8米，因相隔格栅，所以无法进行现场移除。这些钢材位于钢架边缘处，因现场设备导致的振动，随时有掉落的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5GSS2113VL上方平台盖板未合上，有人员踏空风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
1MX20米，1APA332VL阀门滴漏，保温拆除后未设置隔离区，存在高温烫伤风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
4GPV0089VL所在平台竖梯上方缺少安全踏板，共两处，有人员踩空坠落风险，落差约2米 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8FS门框上方与闭门器的固定点松动，开启房门时会出现偏移，存在脱落伤人风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
5DA厂房房顶出烟口平台爬梯门轴断裂，有掉落伤人风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7TEU017BA旁边有一根管道的流体流向标识绑扎带边缘锋利（现场情况见附件），有割伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
海滨2号楼改造项目连廊找平工作两名作业人员安全帽未系下颌带 | 人的不安全行为 | 3 个人防护类违章行为 | 3.1 未规范使用普通劳保用品
5LX24米卫生间L811房间进门上方通风板一侧2颗螺栓松脱，有掉落风险，请及时处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
1MX6米凝汽器西侧栏杆仅有横杆，下方没有挡板或挡杆，无法起到防护作用，人员在该区域巡视、工作有失足掉落风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4PX112泵坑楼梯漆面很滑有摔倒风险，请深度清洁，怀疑楼梯表面存在油渍 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5DMW021CR防雨铁箱卡涩，边缘较锋利，开启时有划伤手指的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6MX6米中部人行通道，6JXX005CR电箱旁钢直梯顶部进入避震弹簧检修平台缺少向上攀爬的踏棍或扶手护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
6MX6米中部人行通道，6VVP106YP阀门旁钢直梯顶部进入避震弹簧检修平台缺少向上攀爬的踏棍或扶手护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
5MX16mGSE/GRE平台二层，5GRE0451VV西侧，有一孔洞盖板不稳，踩上去会侧滑，可能导致人员跌落 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6MX6米中部人行通道，6GSS1333VV阀门旁钢直梯顶部进入避震弹簧检修平台缺少向上攀爬的踏棍或扶手护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
5MX6米中部人行通道，5VVP585VV阀门旁钢直梯顶部进入避震弹簧检修平台处缺少向上攀爬的踏棍或扶手护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
5W532房间（5ARE045VL平台）自闭门力矩过大 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8EU塔24米钢格栅卡扣存在松动情况，有坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5PX室外排水沟格栅盖板打开未恢复，存在人员踩空风险 | 人的不安全行为 | 3 个人防护类违章行为 | 3.2 私自拆除固定防护措施未恢复或未补充防护措施
4R484房间格栅板平台通道存在两个无盖板孔洞，存在高空落物风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
9PX厂房外，雨污分流项目基坑临边存放堆土，存在坍塌风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.12 物品存放不当
4号机GGR油室16米西侧位置混凝土碎块即将掉落，需要清除处理 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
部门危化品专项安全巡视检查发现D09B危化品集装箱地面积水，人员进出滑跌风险高。经调查为台风后漏入雨水未及时清理。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
3ASG001ZI（ASG002TC消音器）的一块保温层脱落，现场位置较高（在W232房间的DVG003ZV上方，约10m左右），随时可能掉落，人员经过时存在工业安全风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
6GSS2302VV阀门所在平台自闭门无法自动关闭，存在人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8NB281房间地坑盖板打开未设置实体围栏，有人员误入坠落风险。 | 人的不安全行为 | 3 个人防护类违章行为 | 3.2 私自拆除固定防护措施未恢复或未补充防护措施
6GSS1305/1315VV阀门平台多个阀门四周孔洞过大，有跌倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
6GSS2305/2315VV阀门平台多个阀门四周孔洞过大，有跌倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
6GGR1054VH阀门四周孔洞过大，有跌倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
7PX124房间楼梯中部的JDT专用检修平台无自闭门，对比7PX122房间相同位置有自闭门 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3JPH065SP和3JPH561VE信号线缆所在的金属保护套筒的接地线翘起，经过时存在人员绊倒的工业安全风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
2DVP011UY按钮盒的接地点未安装接地线 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
LZ-102中压柜室南侧外钢梯入口有存在高低差，缺少警示措施，存在绊倒风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5GCT111VV附近一竖梯顶部与自闭门之间无踏板。上竖梯时开门进入过程中无法完全保证身体稳定，下竖梯时会被自闭门往外推，存在一定的安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6GSY002AR平台竖梯顶部与自闭门之间无踏板。上竖梯时开门进入过程中无法完全保证身体稳定，下竖梯时会被自闭门往外推，存在一定的安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6MX16米DVM风管贯穿孔内存在木条和水泥块等杂物，下方为行人通道，一共有两处，分别在6MA5A3和6MA5A8 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场发现2DVP010UY按钮盒的接地点未安装接地线，请处理。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
0TB电抗器检修作业使用的氮气瓶单道绑扎。 | 人的不安全行为 |  | 4.3 物品未绑扎未固定
7ASG155VD阀门手轮处保温破损，较为锋利，且手轮距离保温处间隙较小，操作时存在割伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5K216房间的竖梯（位于5ETY001/002ZV房间内）自闭门无法自动闭合，存在人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7L861会议室外一钢爬梯下方防护链条缺少闭锁挂钩，存在人员滑跌风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
1号机GGR油室门口楼梯处1DNM370ES灯管一端脱落，悬在半空，存在高处落物伤人的安全隐患 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
机械人员现场发现1号机6米电梯口外一处围栏缺少围栏板，存在安全风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
海滨花园2号楼改造项目蜘蛛人作业使用直径16mm的安全绳不符合方案使用直径18mm的安全绳要求 | 人的不安全行为 |  | 4.4 未规范使用特殊劳保用品
5WX022房间通往W019房间地面处一水泥过桥未进行警示划线 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
5WX022房间南侧入口地面残留一螺栓未清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6CEX005LP连接管线在过道处未设置过桥保护，存在人员踩踏造成设备损坏的风险。 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.1 过道电缆未穿管或未设置过桥保护，电缆线路绝缘措施不当
5W604房间5ZZZ518WD旁钢爬梯顶端踏棍未与平台平齐 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5VVP108SN所在平台自闭门无法自动关闭，怀疑合页卡涩 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1WX214压缩机房室外，地面有4个突出的防台地锚，容易磕绊 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6GST0101CW顶部平台竖梯自闭门无法自动关闭，在攀爬竖梯时存在跌落风险，高度落差在4米左右 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5GST0101CW头箱顶部平台自闭门无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5CEX002PO中转平台由于地面凸起自闭门无法完全关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
化学人员对8CTF进行卸次氯酸钠时发现8CTF401PO压力表8CTF601LP渗漏，介质为10%次氯酸钠 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
AI厂房内搭设的两个脚手架均缺少一根抛撑，且抛撑底部未与立杆连接 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
5MX6米东北侧5GSS1309VL操作平台与顶部踏棍间隙过大，易导致人员踩空 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5MV301室外走道一桥架位于地面过道无警示标识 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
6K258房间防洪挡板未增加警示，挡板颜色与地面颜色接近，人员通行时容易踢到脚 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
6MB603屋顶平台竖梯自闭门无法自动关闭，在攀爬竖梯时存在跌落风险，高度落差在5米左右 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6CEX004LP连接管线在过道处未设置过桥保护，有人员踩踏造成设备损坏的风险。 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.1 过道电缆未穿管或未设置过桥保护，电缆线路绝缘措施不当
5K218房间防洪挡板未增加警示，挡板颜色与地面颜色接近，人员通行时容易踢到脚 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
8NB102房间内搭设的两个脚手架作业平台缺少踢脚板。且有两根横杆端头伸出扣件盖板边缘长度小于100MM。 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
2MX16米2GRE0351VV阀体所在平台孔洞周边缺少格栅板（见附件），孔洞下方连通11米，有人员/物品坠落风险，请核实并增加格栅板。 位置：汽轮机机头左侧高压汽门平台。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
1MX11米GGR油室外，临边护栏高度不足，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6CEX006LP连接管线在过道处未设置过桥保护，有人员踩踏造成设备损坏的风险。 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.1 过道电缆未穿管或未设置过桥保护，电缆线路绝缘措施不当
9NX外围北侧电话（21186）0DTX14355TN脱落，并且电话亭门的合页腐蚀脱落 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
6ARE032VL平台上方电缆支架（6ARE032VL阀门旁）存在人员磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5MA3H1区域5ARE小阀操作平台上，部分支架未包裹，现场查看压力及应急干预时，容易碰伤头部 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5ATE248VL附近一竖梯顶部与自闭门之间无踏板。上竖梯时开门进入过程中无法完全保证身体稳定，下竖梯时会被自闭门往外推 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5GGR002AR附近两个竖梯顶部与自闭门之间无踏板。上竖梯时开门进入过程中无法完全保证身体稳定，下竖梯时会被自闭门往外推 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9NX北侧，湖南工业脚手架（800004993379）的基础垫板悬空 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
5ATE017VK附近一竖梯顶部与自闭门之间无踏板。上竖梯时开门进入过程中无法完全保证身体稳定，下竖梯时会被自闭门往外推 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5ASG807VD阀门附近一孔洞过大，有跌倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
5MX20米顶部夹层区域南侧入口钢竖梯自闭门失效 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2PX（2CFI011DG）A列垃圾耙斗东侧排水沟格栅间隙过大 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现场发现，7NF724北大门外平台围栏只有1.05米，不满足国标GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏及钢平台》要求：20米以上的平台围栏高度不低于1.2米。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
巡视发现8NF724房间北墙大门外平台直接悬空，离地高度约22米，坠落风险较大，平台的围栏高度只有1046mm。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9NF724房间北墙大门外有一个大平台，该平台直接悬空的，离地高度22米，坠落风险特别大，平台的围栏安装严重不符合国标，围栏高度过低，只有99.7CM的高度，且没有安装脚板。该围栏高度根本不能防止人员坠落的风险，属于A类较大工业安全风险，必须及时处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3WX211房间3RRB309/409RS接地线松动 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
3MX0米通往3CEX2001CS的2A进水口室过道上存在管道突出无警示标识 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
3WX2113RRB315/415RS接地线松动 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
海滨污水站鼓风机间上方墙面的腻子鼓裂，存在落物打击风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
6ARE给水区域监控动力电缆布置在地面，无防护措施，有人员绊倒、电缆损坏、触电的风险 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.1 过道电缆未穿管或未设置过桥保护，电缆线路绝缘措施不当
5MX北侧C1柱旁钢爬梯平台入口仅用链条防护，未能起到有效防护，人员攀爬时需单手解绑链条，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5K416房间人员通道上有一管线有磕绊风险，该管线和地面未画线警示，需增加过桥保护 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.1 过道电缆未穿管或未设置过桥保护，电缆线路绝缘措施不当
3WX211房间3RRB316/416RS接地线松动 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
4MX厂房16米南侧管道保护套，存在高空坠落风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
6W267房间过道电缆贯穿孔缺少盖板，无盖板面积较大，有人员踩空风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
TD区域0DNB照明系统电缆固定管无接地线，需要加装接地线 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
5ATE502CO电缆需增加防护 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
TB一楼大厅靠0TB107消防存放点处电缆桥架未封堵 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
1号机汽机机头一侧上方的安全警示牌上下固定均已断开（警示牌四个角都有固定，一侧两个都已断开），安全警示牌随风摇动，位于巡视路线上，警示牌位置较高(3-4米护栏上）、且悬空，坠落有人身伤害风险，需要及时紧固 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
1号机组供氢管线压力检测装置0SHY526SP传感器隔离阀0SHY056VY上游活接漏氢，影响1号机组供氢管线压力报警在线监测 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
化学人员巡检发现8CTF402BA底部与管道连接法兰渗漏，介质为10%次氯酸钠 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
2号机19米往汽机方向走廊通风口罩子脱落，位于行人通道，有坠落伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5MX16平台南侧，通道地面积油 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
1MX6米1AHP601RE南侧钢斜梯无护栏扶手（不满足GB4053.2-2009 5.6.3 梯宽不大于1100mm两边敞开的斜梯，应在两侧安全梯子扶手），存在人员攀爬滑跌风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
1MX6米1AHP602上方平台，1GSS2201VL保温未安装到位 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
1MX6米南侧吊装口，1GPV0150VL旁钢直梯顶部进入避震弹簧检修平台缺少向上攀爬的踏棍或扶手护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1PTR016VB处缺少护栏,离地高度较高，操作阀门时有人员坠落风险。属于A类安全隐患A2.1：护拦存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
ED东南角电缆沟有一盖板移位，有人员坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
5/6PD厂房之间的平台竖梯未安装自闭门，存在人员坠落风险,也未安装防护链条，无法起到防护作用 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
NA514现场发现NA514处楼梯缺少部分护栏，离地高度约2米，有人员坠落风险。属于A类安全隐患A2.1：护拦存在缺陷，可能导致人员坠落。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
0DY305房间一竖梯（超过3米）的喇叭形护笼立杆间距约500mm，护笼各构件形成的空隙约0.8㎡，不满足国标GB4053-2009中护笼立杆间距不大于300mm、护笼各构件形成的最大空隙不大于0.4㎡的要求，存在人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4MX6米CEX吊装口位置格栅突出未盖好，落差达6米 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
2PX泵站室外，2CPA001EW盖板严重锈蚀破损，人员通行踩踏存在跌落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
2PX泵站室外，2CFI013DG周边地面遗留防台地锚未拆除，存在人员磕绊风险 2PX泵站室外，2CFI012DG周边地面遗留防台地锚未拆除，存在人员磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6DB242房间外钢直梯第二及第三中转平台处自闭门失效 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7HX104房间外东侧上屋面钢爬梯中转平台自闭门弹簧失效，自闭门无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5MX0米凝汽器西侧（5CEX2001CS）水室人孔外钢平台护栏缺口处只设置一根防护链条 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5SAP071VA铭牌松脱翘起，较为锋利，有划伤手的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
雨污分流项目8FS施工点一处围栏两根斜撑杆因基坑开挖悬空 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4号发电机中性点仓爬梯钢栅格边角锐利，有人员磕碰风险，需打磨处理或增加防撞条 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
7PX654房门外管道上方桥架踏板支撑生锈严重，一根支柱已锈蚀2/3，人员踩踏后存在倾斜致摔伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
5MX0米西侧（5ABP001RE）后方地面两块格栅板相连处底部缺少支撑，导致一端有明显下陷 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
5GPV3251VV下方有一方形（约300mm*300mm）孔洞未封堵，有人员踩空或崴脚风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
1/2号机的KX20米乏池作业平台及乏池上方的燃料操作平台距离水平面的高度差约为12.5m左右，坠落风险较大，两处的平台的围栏安装都不符合国标，按照国标GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》要求： 2米以上20米以下的平台围栏高度不低于1.05米。而两处防护栏杆高度为1.01米，不符合国标，此围栏高度不能有效的防止人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5W232房间西南侧电话亭旁爬梯顶端踏棍未与格栅板平台平齐，易造成人员磕绊滑跌 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
1/2号机的KX20米燃料运输通道平台离水平地面约20米，坠落风险较大，平台的围栏安装不符合国标，按照国标GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》要求： 20米以上的平台围栏高度不低于1.2米。该处防护栏杆高度为1.02米，不符合国标，此围栏高度不能防止人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4号机出水口西侧一脚手架2根立杆采取搭接方式连接。 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
现场工作发现9PX-112房间一段楼梯扶手掉落 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
8PX414/416房间入口处旁的地锚突出，地锚无警示标识，易导致人员绊倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
从EU塔通往1/2MX厂房的楼梯间护栏为1030mm左右，根据新国标《GB/T17888.3-2020机械安全 接近机械的固定设施第3部分：楼梯、阶梯和护栏》，在梯台行走面上方的垂直高度最小应为1100mm | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
AX厂房AX112库房边1号爬梯上方严重锈蚀破损，存在使用风险，建议更换破损的爬 梯 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
现场工作发现，QB3厂房（5、6号机常规岛废液贮存罐厂房）有一支架在阀门操作区附近，现场操作阀门后起身极易对工作人员的后背造成剐蹭，符合B类安全隐患B1.5“锋利边缘等无防护，易导致人员磕碰划伤” | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现，4GSE0451VV操作平台与扶梯间存在一脚宽的间隙，平台与地面距离约2米，存在坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现，4GSE0351VV操作平台与扶梯间存在一脚宽的间隙，平台与地面距离约2米，存在坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
现场巡视发现，7NB827B房间竖梯开启后无法自动闭合，且拨动回弹后无法自动关闭严实 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
1MA2C3处脚手架门式脚手架搭设不规范，上部爬梯的梯段间距约50cm，不满足不大于40cm的要求； | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
8PX654房间东西两侧4CFI322/324BA主轴承润滑油箱上方盖板边角较锋利，未设置防护措施。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场工作时发现，5ARE243VL所在平台下方靠墙侧工字槽刚支架需加装防护，该支架高度刚好到达膝盖位置，人员通过时，极易磕伤膝盖 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场工作时发现，5CVI101PO边上过道安全出口指示牌铝片折叠，导致人员通过时易绊倒 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现，W531房间上部有管线支架较突出，有人员磕碰风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场工作时发现，EU塔至5号机汽机厂房旋转门刷卡机组号按钮铁片翘起，过旋转门时，需选择机组，此时手按按钮时容易戳伤手指 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4APG087VL所在平台竖梯上方需要加装安全踏板，有人员踩空坠落风险，落差约1.5m | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
9PX653/654房间西面侧门漏水导致地面湿滑（地面已长青苔），人员通行易滑跌 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5SEU002PO泵房的过道上方，行车的链条未有效固定，仅链条自身进行缠绕，若链条松脱有砸伤下方行人的及时风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4ARE031VL平台竖梯一侧（左侧）底部脱焊，人员在上下竖梯过程中需要用手抓住两侧的扶手，脱焊后容易导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
2MX28米电梯口上方混凝土遗留一条状物，存在落物伤人风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
9PX651房间东西两侧1CFI322/324BA主轴承润滑油箱上方盖板边角较锋利，未设置防护措施。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5GSY001AR边上过道有两根突出支架，人员通过时易磕伤，需做防护 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5PX室外通往鼓网大轴平台护栏门锈蚀断裂，无法起到防护 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
海滨花园2号楼改造项目基坑孔洞防护盖板不牢固仅铺设一张模板作为盖板且人员从盖板上方通行 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
1MB605房间，1JXX004CR篮色进线电缆破裂 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
6PX室外通往鼓网大轴平台护栏门锈蚀断裂，无法起到防护 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
1MA-402润滑油室西侧通道一钢格栅突起不平齐，突起处超过2cm | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
5RIS063VP侧盖板踩塌有陷下现象，请加固处理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
2W441房间2LAA001RD旁房间门上方电缆桥架上有一电缆受挤，有压痕，需处理 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
0EL101配电间内西南角一DTW机柜（0DTW0C20CR未查到功能位置）上方一捆电缆末端绝缘包裹破损，有铜线裸露。 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
1SEC002MO工作平台护栏不完整，约留有0.5米宽度缺口，距地面高度约5米，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
巡视发现4CGR001/003FI底部排油管线未紧贴地面，人员走动存在磕绊风险，请核实处理。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
现场巡视发现4CGR002/004FI底部排油管线未贴紧地面，人员走动存在磕碰风险，请核实处理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
3GFR二号油站内侧管线支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4RRI211VN下方电缆槽架支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4JPI070VE阀门外部固定支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6MX11米北侧1#钢梯入口旁（6DNM479ES）照明灯上方电缆桥架上遗留一根脚手架钢管未清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
3MX8米MV401房间外钢爬梯中转平台自闭门弹簧失效，自闭门无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8GB管廊内0SVA410PU旁边靠墙角位置有一卷黑色电缆铜线裸露未包扎完整 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
8GB管廊内一卷黑色电缆接头裸露未包扎，具体位置在0DSGBG46ES照明灯下方靠近墙角，不在人行通道上 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
4EAS145VR旁格栅开孔错误有人员跌绊风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
7HX104房间外东侧上屋面钢爬梯顶部入口处踏棍未与入口处平齐 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4CEX212MP所在平台自闭们未安装弹簧，存在人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3PX南侧大门处地面铁片盖板一侧缺少固定螺栓，导致边角翘起，有绊人风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场巡视发现W211房间3PTR021ST下方管道支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3LCA001BT蓄电池房间接线支架存在磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现，5PTR155VB下游管道放射性屏蔽物金属绑扎带过长，且位于人行通道上，极易刮伤通行人员 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现9SEL接水罐斜梯护栏安装仅有500mm左右高，且护栏立柱间隙较大。不满足国标要求的斜梯护栏不低于900mm的标准。尤其在12米大罐顶部斜梯的护栏和间隙有明显的人员跌落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现，2LLS001AP本体左侧地坑里安装的2LLS001/002BT蓄电池本体，但是遗在该设备周围遗留了工程期间的大量木板，木板属于易燃物体，不能用来固定工业蓄电池 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现，1号汽机16米北侧一临边处无护栏，约40cm宽的缝隙无护栏防护，右侧绿色铁桩高度只有约70cm，无法形成防护，该处落差16m，且为现场巡视必经路线，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现4ASG004MD所在平台在竖梯处未安装完整护栏，人员有跌落风险，该处与地面落差超过10米，与下一平台落差超过5米。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现6ARE小阀钢格栅平台下方挂有较多细铁丝，人员在钢格栅下方通行时有刮伤风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现现7JPD002BA中部平台上存有积水并且锈蚀严重，现场对比其它铁质平台容易存积水处，都打有小孔，而此平台积水处未打孔，导致存有积水，如果锈蚀严重可能导致，该处平台锈穿 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
6MA505会议室前地面残留油迹未清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6GPV4151VV平台竖梯顶部踩踏部位比较窄且与平台不平齐，存在一定高度差，有人员滑跌风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6AHP202VL所在工作平台吊架螺栓凸出，有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
AC屋面南侧女儿墙地下的排水孔槽腐蚀严重 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
4K756房间内冲洗池旁有竖梯入口未安装防跌落链条，且入口被白色布遮挡，若人不注意依靠会掉落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6DA222房间门口地面长期积水且滋生青苔，易滑倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
现场巡视发现6MX16米东侧钢结构上有铁钩伸出，有钩挂的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现，6CRF020BC接地线较长，直接松散在地面上，该处照明较差，有人员绊倒风险，且有接地线断裂风险，请核实加装导向管或对接地线固定 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
8NX厂房11.5m电梯门口脚踏板一端翘起，约1cm，有人员绊伤的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场发现6DNLP31CR接地线未紧固，导致松动 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
6ARE045VL阀门操作平台两护栏之间约有宽30cm的缺口，存在踏空的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
6GPV4251VV平台护栏与平台存在约20公分距离，有人员踩空和坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
QS厂房西北侧外墙有3根灰色线缆末端裸露未包裹 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
1LX607房间0KKKD01CR箱内有2根电线铜线裸露 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.3 电缆裸露、电源线护套破裂、划伤
巡视发现，4ASG001BA竖梯顶部（与地面15米落差）两根踏棍布置不合理（见附件），存在以下问题：1号踏棍高出栅格板平台约10cm，人员爬上竖梯后无法踏平，有跌倒风险；2号踏棍由于与栅格支架较近，空隙很小，无法给脚底提供有效支撑；1、2号踏棍之间约23cm，2、3号踏棍之间约28cm（与其他踏棍之间间距相同），由于距离不等，且2号踏棍无法提供有效支撑，人员攀爬时会选择踩在3号踏棍直接蹬上顶部栅格平台，非常吃力。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4SEN122VC西侧下方格栅板不平整，存在约1.5cm高度差，详见附件，建议张贴黑黄警示带，避免人员跌倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4SEN112VC西侧下方格栅板不平整，存在约1.5cm高度差，详见附件，建议张贴黑黄警示带，避免人员跌倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4MX0米处4VVP107SN的作业平台第一道防护链条挂钩锋利边缘无防护，易导致使用该链条时划伤 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6MX0米东侧上方混凝土横梁处遗留一塑胶垫物体需清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6W571房间的竖梯开启时会与平台干涉，导致自闭门无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5PTR006PO动力电缆位于竖梯下方，人员上下时有误碰风险 | 物的因素 | 10 电气安全类缺陷 | 10.4 突破安全电压距离
5L307房间，5DVE021AR旁电缆支架较矮，开关5DVE021AR柜门执行检查操作时，容易误碰头部，有碰伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5PX423房间电话亭旁刚直梯顶端踏棍未与平台平齐，易导致使用过程中踏空。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3MA2E9区域SEN阀门盖板支撑杆断裂，有一定的人员跌绊风险，现已将该支撑杆放置在无人员跌绊风险的位置 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4MX0米4ABP001RE东侧通道处地面突出管道无警示标识 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
9NA312房间一平台护栏间距过大，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MX0米吊装口南侧钢平台爬梯上方防护门铰链变形松动 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8PX622房间外搭设的脚手架（800004907730）爬梯的梯段间距约45cm，不满足不大于40cm的要求 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
现场发现：4KX19米大厅PMC行车上螺栓垫片边角凸起，较为锋利，存在控制区划伤人员风险，注意乏池防异物，见附件。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5号机ARE小阀平台两个竖梯顶部均与平台不平齐，存在一定高度差，有人员滑跌风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6L348房间地面的6DVE疏水管线经过人员通道，存在人员绊倒的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
7DVN012VAR操作平台竖梯上部与平台不平齐，有人员滑跌风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
巡检发现1MX厂房内I8处通道积水，行人存在滑倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
厂房巡检发现8ND270走廊一管道流向指示弯曲存在伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现，7JPD001/002BA上部的工作平台存在缺陷，只有一根护栏，孔洞较大，工作时有坠落风险，对比其他工作平台的护栏一般是由两条链条构成，属于A类安全隐患：准则A2.1"高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落”，请核实处理，详见附件。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5MX16米5MA5B4机头附近的5GSE0351VV所在平台门的门栓卡涩，存在跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
0ZC101房间0SAP668VA阀门处地面盖板与墙体卡涩未完整铺设至地面上，一侧突起地面4cm高有磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
W272房间竖梯处有一线缆桥架向外突出较尖锐，人员经过时有磕伤的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6L341房间有一6DVE疏水管线横穿过道，此路线为巡视人员必经路线，存在人员绊倒的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
7CTF612VR法兰焊接处有穿孔，影响7CTF403PO正常使用 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
安全检查发现，UF停车场现场的一个移动脚手架作业平台的滑轮锁紧机构故障 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场隐患排查发现通往6CRF002PO泵盖处竖梯的左右两个固定点脱开 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
AA厂房内物质暂存间内的过桥超过存放区域，轻微占用消防通道 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.12 物品存放不当
现场巡视发现，NB390房间内8TEG028VY旁管线支架有磕碰风险，详见附件，请核实处理。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现K053房间4RIS054VP阀门所在管道下游支架有磕碰风险，现场情况见附件，请核实处理。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
NC576内楼梯向下方向第一级阶隆起，有绊倒跌落风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
现场发现，7KIS001AR上方一电缆悬挂在半空中，该电缆状态为已撤销，但仍存在一定安全隐患，详见附件，请核实处理。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现K053房间4RIS085VB上方电缆槽架支架有磕碰风险，现场情况见附件，请核实处理。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现，5ASG001BA顶部工作平台护栏存在缺陷，有一角缺少护栏，人员工作时有坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现6CRF002PO下部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，请核实并清理人员通行道上的油迹,之前已清理过，但现场仍存在。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
现场巡视发现6CRF001PO下部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，请核实并清理人员通行道上的油迹,之前已清理过，但现场仍存在。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
7PX111房间的5JPP002PO上方工作平台护栏存在缺陷，竖梯上部护栏一侧松动，导致弹簧门未卡住，处于外开状态，人员工作时有坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5CEX002PO底部基座积油,属于运行人员每天巡检区域，有人员滑倒和火灾风险. | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5CEX003PO底部基座积油,属于运行人员每天巡检区域，有人员滑倒和火灾风险. | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5MX0m一盖板编码牌（Y5MX0A/B/1/2-136)翘起，位于5JPH002VE右侧，可能导致人员绊倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
5CEX001PO底部基座积油,属于运行人员每天巡检区域，有人员滑倒和火灾风险. | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
6CEX001PO底部基座积油，属于运行人员每日巡检区域，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
6CEX002PO底部基座积油，属于运行人员每日巡检区域，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
6CEX003PO底部基座积油，属于运行人员每日巡检区域，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5MX厂房6米盖板松动，存在人员摔倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
3LX厂房203房间管道堵头无防护，有人员碰伤风险。请专业粘贴防撞贴。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4W472房间的管道弯头处的保温外壳松脱 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
4GSS2202BA旁边有块2.5m*1m的栅格板有六颗螺栓没有固定，导致该栅格板松动和不平整，人员路过有绊倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6MX东北侧人行通道处残留较多油渍，存在人员滑倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5号机靠近风机房通道上方约7米处，发现一块遗留铁板（2.2*1.6），无固定，平放在支架上，有砸人风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
2SRI母管的金属垫片倾斜随时可能脱落，距离地面大约6米的落差存在高空坠落的风险，位置在2号汽机0米2SRI101PO附近，现场已经拉了警示 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
巡检发现2CTE006BA上部液位计2CTE601LN磁翻板断裂，液位计位于高处，有坠落风险，属B类安全隐患，请核实处理，如有疑问请联系岗位人员 厂房：HX1 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
现场巡检发现1CFI111CR上方防雨罩较锋利，无防护措施 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4号汽机厂房20米除氧器顶部4ADG002VV阀门所在平台竖梯最上部缺少安全踏板，有人员坠落的风险，同时该自闭门开大一点无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3L311房间上方支架高度较低，人员经过时有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6GGR主油箱上方消防管道高度易碰头被碰出较多痕迹，碰撞也会造成管道晃动，需加装防护和提醒 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4NB328区域过道处4JPI006SN上方支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
ND251房间内通往9TEP007BA的竖梯扶手松动，较难受力，而此竖梯所处空间狭窄，且此扶手作为攀爬的唯一受力点，有人员磕碰受伤、误碰温度开关风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
4W272房间过桥平台无护栏，高度约1.2m,建议两侧安装护栏或脚踢板，起到防护或提醒作用 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2SRI母管的金属垫片倾斜随时可能脱落，距离地面大约6米的落差存在高空坠落的风险，位置在2号汽机0米2SRI101PO附近，现场已经拉了警示带。需搭设脚手架，进一步检查垫板位置故障形式，请服务配合搭设 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
7PX南墙外每个CFI排水渠旁地面上各有4个角铁，有人员绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4NB223房间4DVN011ST旁管道支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
Y0JTC110FPA防火组件防火包破损，需更换 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
5ARE044VL平台一电缆桥架，靠近竖梯旁边，人员通过时，极易磕碰到头部，现有部分包裹措施无法达到避免磕伤头部的作用，需重新进行全包裹 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5ARE045VL所在平台竖梯旁电缆桥架支撑架及边上行车架螺母突出，人员通过时，人员极易撞到头部，需加装泡沫等防撞设施 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5ARE043VL所在平台竖梯旁墙角未加装防撞设施，人员通过时，由于头顶高度变化，人员极易撞到头部，需加装泡沫等防撞设施 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
HX1-101房间内的9CTE914/915PO转动部位防护罩不完整，且914PO泵体锈蚀严重，有较多锈渣堆积，存在起泵时将锈渣甩出导致伤人的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.15 防护缺陷
8QB201房间通往8SEL001PS地坑处的竖梯弹簧力矩过大，现场攀爬竖梯时存在较大工业安全风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
厂房检查发现，1MA0米A7柱旁地面临近格栅边有一块3厘米长破碎的瓷砖块，容易掉落到负8米层 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
4L243房间通道处突出物未设置警示标识，人员通行有磕绊风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8PX124房间楼梯没有扶手，与房间门链接的一层楼梯没有扶手，其他台阶有，存在人员摔倒风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2023年1月17日，化学人员对电解槽酸洗时发现8CTE007LP连接法兰滴漏，滴漏介质为浓度7%盐酸 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5W130到5L104之前的防火门，5JSW117PD推杆损坏影响开启存在幽闭风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
4W571房间的竖梯自闭门无法自动关闭，却自闭门的弹簧已生锈，有人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3JSD134PD一列液压杆断裂失效，导致拉起困难，且导致支撑功能降级，存在人员砸伤和受困风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
执行ZB防低温检查时发现0SHY056VY微漏氢，使用检漏液观察有气泡产生，用氢表测量数据为0 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
9NB682房间外走廊尽头护栏松脱，有人员坠落、高空落物风险，且该护栏处未张贴任何防坠、勿倚靠风险提示 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2NE261房间楼梯下部有2米的距离仅靠墙位置安装了扶手，悬空一边未安装扶手（靠近2SEC022VE阀门本体），仅通过链条替代，由于楼梯较长，从上部扶手到下部链条有一个高度差，加之链条未受力仅将两头连接，有人员跌落摔伤和设备损坏的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6NF362房间围栏连接处未焊接，有夹伤手的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3LX201房间外大防台门螺栓未紧固到位 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
8EU19米3/4机组旋转门上方吊顶脱落 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3K710吊装口周边的栅格板多处螺栓未插入，固定护栏的两侧均有上下两个固定螺栓，现场多个护栏的下部螺栓未插入，存在工业安全风险，此处平台落差20米 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8EU19米3/4机组旋转门上方吊顶轻微变形 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
8NF362房间护栏栏杆可大幅度晃动 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4PX室外B列杂物耙（4CFI014DG）东侧通道地面处排水沟间隙过大未增加盖板 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
3W532房间有一槽架突出。人员经过有磕绊风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6APA202AR底部一电缆未固定且未发现其它相关信息，存在一定安全隐患 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8NB322房间竖梯上部护栏有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8NA312房间竖梯上部护栏有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6L243地面存在钢筋条伸出地面约15cm，靠近罐子的墙壁 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场隐患排查发现9QB厂房通向9SEL大罐顶端平台（标高12.25m）的钢斜梯扶手仅约700mm（见附件），明显低于国标《GB 4053.2-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》中5.6.7节，“斜梯敞开边的扶手高度应不低于 GB 4053.3中规定的栏杆高度。”即GB 4053.3中5.2.2节，“在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。”属于高处平台护栏存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MX6米南侧I8柱对面钢梁格栅下方管道保温壳遗留木方块，下方为0米通道，存在落物打击风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场隐患排查发现9QA厂房通向9TER大罐顶端平台（标高12.25m）的钢斜梯扶手仅约700mm，明显低于国标《GB 4053.2-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》中5.6.7节，"斜梯敞开边的扶手高度应不低于 GB 4053.3中规定的栏杆高度。"即GB 4053.3中5.2.2节，"在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。"属于高处平台护栏存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5W227房间存在电缆贯穿孔洞未安装盖板，靠墙过道狭窄，存在人员踩空风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
1、4MX6米西侧主通道旁4LKG103CR控制箱前的格栅板下方钢梁上有切割片、管道弯头等松散物未清理； 2、4MX6米4AHP702RE罐体南侧前的格栅板下方钢梁上有钢筋未清理； 3、4MX6米西侧主通道旁4ABP009BM实验箱前的格栅板下方钢梁上有切割片、固定卡箍等松散物未清理； 4、4MX6米西北侧主通道旁4LKF304CR控制箱前的格栅板下方钢梁上有切割片、螺栓等松散物未清理； 5、4MX6米北侧主通道4AHP711VL阀门前的格栅板下方钢梁上有一打火机未清理。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
3号机W819房间管道流体指示标志有刮伤人员的风险，请移位或去除，具体见附件。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5MX6m南侧洗眼器（5SEP208ED)后方一钢竖梯顶部踏棍未与第一平台平齐且第二平台入口处自闭门失效 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3JSD104PD支撑杆失效无法起支撑功能，导致支撑性能降级，存在导致人员砸伤风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
现场隐患排查发现7QB厂房7SEL大罐顶端平台（标高12.25m）上方防护栏扶手约900mm，现场查看低于后安装的斜梯高度，低于国标《GB 4053.2-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》中5.6.7节，"斜梯敞开边的扶手高度应不低于 GB 4053.3中规定的栏杆高度。"即GB 4053.3中5.2.2节，"在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。"属于高处平台护栏存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场隐患排查，发现7QA厂房7TER大罐顶端平台（标高12.25m）防护栏扶手约900mm，低于国标《GB 4053.2-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》中5.6.7节，"斜梯敞开边的扶手高度应不低于 GB 4053.3中规定的栏杆高度。"即GB 4053.3中5.2.2节，"在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。"属于高处平台护栏存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5W820房间内数根小管道位置较高且贯穿整个房间，行人通过时需要跨过这些管道，有人员绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6DTA0534BC接线盒的接地点未安装接地线，对比其他机组均已安装接地线 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
5PX113房间5JPP001PO上方三米平台围栏中有一800MM宽的空隙未装弹簧门，现场仅挂有一根链条防护，人员在此平台操作阀门时有不慎坠落到5JPP001PO上方的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5GGR3201BM按钮盒接地线压接不良 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.3 设备安全附件装设不当、破损或者缺失；接地线装设功能异常
AC厂房南侧外墙，脚手架钢管端头伸出扣件边缘长度不足100mm | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
1MX北侧人行通道地面盖板标牌翘起脱落，存在人员磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
1NE261房间楼梯下部有2米的距离仅靠墙位置安装了扶手，悬空一边未安装扶手，仅通过链条替代，由于楼梯较长，从上部扶手到下部链条有一个高度差，加之链条未受力仅将两头连接，有人员跌落摔伤和设备损坏的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9PX613房间外水泥围基上放置一锋利盖板 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
4MX0米4MA2I8右侧钢爬梯顶端缺少左边扶手，人员上下爬梯时易造成人员滑跌 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9PX124房间，进门后第一层，倒数第四台阶，防滑条松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3ASG114VD下游管道支架突出，有人员磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现，1AHP204VL操作平台的护栏高度不满足要求 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现，1NE360房间有一10米高的竖梯顶部防护围栏伸出一根铁片且未固定，由于位置在顶部，人员攀爬至顶部时可能会绊倒或挂住安全绳，同时存在人员磕碰摔伤风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9NC254与9NC255房间之间的楼梯缺少扶手，存在人员跌落受伤的风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
现场发现2RRI002VSP操作平台护栏未固定（见附件），触碰后晃动幅度极大。该平台高约6m，空间狭小，操作阀门时极易依靠护栏，属于高处平台护栏存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1SEC022VE供气管线有多处铁质网状包裹层损坏，导致供气管线有多处锋利的细铁丝伸出，由于铁丝伸出不长且较为隐蔽，很容易导致手被扎破 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场进行大修后机组出力简化试验，发现4MX6米栅格板遗留一个木棍（150*30*10mm）有从格栅板落物至下一平台风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场发现2RRI004VSP操作平台护栏未固定，触碰后晃动幅度极大（见附件）。该平台高约6m，空间狭小，操作阀门时极易依靠护栏，属于高处平台护栏存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2号机乏池大厅（K756）处一竖梯扶手约有10cm幅度晃动，在攀爬竖梯时难以受力，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1号机乏池大厅（K716）处一竖梯扶手约有10cm幅度晃动，在攀爬竖梯时难以受力，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4SEN202VC所在地坑栅格盖板（正常为人员上下地坑开启）部分翘起，现场检查为栅格盖板的一侧合页连接处部分断裂导致盖板无法关闭，存在人员绊跌风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
0TB/TC厂房内厕所前的空调主机上方有一纸杯及棍状松散物未清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
3ARE给水管道上方平台竖梯未安装安全踏板，平台与竖梯间隙过大，踩踏通过有人员跌落的风险，共两个竖梯安装 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
3AHP101VV平台竖梯上方缺少安全踏板，可能有人员踩空坠落风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
3PX423房间内通往3CRF001PO盘根压盖处的旋转门断裂脱开，有人员滑倒摔落的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
NC160房间上方有一管线槽架有人员磕碰风险，该槽架位于8JDT126CRN旁 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6RIS610VP手轮接近保温层铁皮的锋利边缘，且边缘上有较多毛刺，操作阀门时有较大割伤手部的工业安全风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3GSE0451VV操作平台与扶梯间存在一脚宽的间隙，平台与地面距离约2米，存在坠落风险，且该竖梯门没有安装弹簧，无法自闭，对比4号机相同竖梯则有安装 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3GSE0351VV操作平台与扶梯间存在一脚宽的间隙，平台与地面距离约2米，存在坠落风险，且该竖梯门没有安装弹簧，无法自闭，对比4号机相同竖梯则有安装 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2MX6米D11柱旁格栅下悬留一扎铁丝，有落物伤人风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6CFI918VC手轮有油漆凝固后的尖刺，操作阀门时有划伤手的风险，请处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
7ND462房间内有一管道弯折部位位于走道正中间，人员经过时容易碰撞头部，请增加防撞垫 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
7NB281房间内的竖梯自闭门无法自动关闭，存在人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6ADG除氧器顶（南边通道钢格删下方）临边处存在一大片未固定的金属保温外壳，有滑落到地面通道的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.12 物品存放不当
3MA2F3位置处的作业平台内管道上外层保温壳未加装完整，有保温棉裸露 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
8PX122泵坑上方地面盖板吊开时，搭设的脚手架围栏靠墙处缺少一段上部横杆 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
9PX厂房外，雨污分流项目进行地面基坑开挖作业，地面基坑使用木板覆盖且未使用实体护栏进行防护 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3号机鼓网楼梯间墙面存在一块即将掉落的水泥块，需清理 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
3AHP102VL平台竖梯上方缺少安全踏板 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
6W453房间有一风管位于过道正上方，人员通过有碰头的风险，请增加防撞或警示 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4W255房间4JPI101VE阀门手轮边缘太过锋利，人员操作开关阀门过程中很容易划伤手掌 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2023年02月02日上午化学人员执行HX2厂房次氯酸钠卸药过程中（准备阶段，充药排气过程中），8CTF601LP压力表入口管线脱胶，有次氯酸钠溅出来，操作人员穿戴全套防护用品及法兰防喷溅罩防护作用，未造成人员与设备伤害，目前缺陷影响8CTF卸药工作，3号机组处于大修状态，需采用CTF加药，由于该泵无备用泵 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5CRF002MO北侧电缆槽架支架突出，该处通道需人员俯身通过，有支架撞击头部或肩部风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
1L713房间内天花板破损，当前天花板用胶带临时固定，有坍塌风险，请核实并处理。 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
7PX654房间外西面侧门漏水导致地面湿滑（地面已长青苔），人员通行易滑跌 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
1CFI013DG挡杆右侧支柱处螺丝未旋入，见附件照片，螺丝边缘锋利无防护，易导致人员磕碰划伤 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
CRF002PO泵房油迹相比5/6CRF001PO、5CRF001PO泵房明显偏多：5CRF002PO泵坑踏板和铁梯上有较多油迹，巡视人员行走时有滑跌摔伤风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5W822房间门口天花板下沉，存在掉落伤人风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
AL2-105房间（001号空气处理机组）7DWN001CI设备排水管排水导致地面走道积水，存在滑跌风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
6VVP002VV孔洞四周孔洞安装了踢脚板，但左侧孔洞过大，存在跌落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
【B类安全隐患】AA车间操作台下方黄黑漆破损有人员绊倒风险需涂刷警示 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
生产准备区临建厂房拆除项目D9区自购车间进行内部材料清理作业时，现场检查发现车间顶部一个灯具松脱有掉落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6MX0米钢格栅固定螺栓凸出地面，有人员绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
8PX423房间至4CRF001PO泵坑铁栅栏门转轴断裂，若人员倚靠，有摔入泵坑底部风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
8REA001/002SX存在断裂砸落风险，当前8REA002SX已断裂，动滑轮铁块（5-8斤）从至少3米高度跌落，下方人员走动，存在砸落风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
现场巡视发现，1W232的铁架平台边缘的一个栏珊凸起约3cm，有人员绊倒跌落风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
5PTR016VB所在平台的围栏自闭门弹簧脱落，门无法自动关闭，平台距离底部约2米，临边作业有跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
YA112加氨间门外起重脚手架缺少一根扫地杆，且2根立杆在不平地面搭设时未设置铺垫 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
5号机W819房间管道上流体指示标志有刮伤人员的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8N159竖梯护栏门卡涩，有伤人风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1MX南大门旋转门旁水泥路边有多个防台地锚突起，有绊倒行人风险，需刷黄黑警示漆 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
，6LHR481VA阀门附近的竖梯平台弹簧门顶部关闭时会卡住，卡住位置钝角在人员通过时会碰撞腰部，造成人员伤害 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4ADG003VV阀门所在平台（高度约8米），边缘无踢脚板有落物风险，需加装踢脚板，且爬梯与平台间缝隙较大，有踏空风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
0QS/QT厂房外西北侧现场一作业平台上方有三个支架突出端无防护措施，易导致人员磕碰划伤。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
1MX0米东北侧人行道上编码脱落，导致人员滑倒、磕碰，划伤请处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3R812房间一块栅格板（60cm*30cm）松脱,两片合叶全部脱落，开关栅格板有掉落的风险，落差约3M | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
0QS/QT厂房外西侧GB廊道入口处的钢梯扶手螺栓松动且未与护栏连接，攀爬时有明显晃动。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
1MX电梯口前方盖板编码牌翘起，盖板编码：Y-1-MX-0-B/C/1/2-016,有绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
ND471房间上部支架有人员磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现，1NE517房间一孔洞周围护栏其中一个方向缺少下部链条，其余三个方向均有上下两根链条，该孔洞下方为RRI泵房，房间落差大，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1CEX电机处围栏多处缺口无防护，有人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1CEX002MO电机平台处一盖板缝隙较大,且无脚挡防护，有人员踩空跌落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现场巡视发现5CRF001PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，请核实并清理人员通行道上的油迹 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现5CRF002PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，请核实并清理人员通行道上的油迹。之前已有NG单：答复清理过，现场又存在 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6PTR146VB旁边通道地板有一较大坑洞，该处为运行人员巡视经常通过的通道，空间狭小，地板上可供踩踏的空间有限，人员通过时容易磕绊坠落 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
现场巡视发现6CRF002PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，请核实并清理人员通行道上的油迹。之前已有NG单：答复清理过，现场又存在。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
W770房间外面的（VVP主阀间）西侧的高空平台的护栏高度低于国标，请专业进行加高 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现6CRF001PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，请核实并清理人员通行道上的油迹。之前已有NG单：答复清理过，现场又存在。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6APA3号泵6APA320VD阀门附近盖板边缘存在凹坑（约50*10*10cm），存在人员崴脚风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6PX424房间地面有一闲置穿线管（电话亭附近），存在人员磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现，1kx装卸口护栏功因于其他设备干涉无法关闭，导致功能失效，存在人员坠落风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4TEG002ZV上方的平台缺少自闭门，落差超过2米，存在人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8PX422旋转楼梯至CRF泵轴承横梁(上部盖板）存在磕头风险，盖板较为锋利，请添加防撞海绵垫处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5K216房间配合5DMK002PR限位修改工作脚手架作业平台（工单号：200010838024）未设置踢脚板 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
9PX233房间1SEO486VK区域边缘处有一块栅格板未固定 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场发现PX111房间1SEC002PO护栏链条断裂脱落（见附件），有人员踏空跌落风险，请处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
EL厂房外西侧现场一脚手架底部垫片宽度小于10cm，立杆接触面不足，存在坍塌风险 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
现场巡视发现，2SRI028VD下方竖梯平台一围栏断裂，路过时有划伤人员的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6MB403房间6ATE002VL与6ATE004VL手动阀围栏立柱切割处锋利边缘未包裹，存在人员划伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3KX厂房大门口外起重脚手架扫地杆高度大于20CM | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
现场巡视发现PX112房间2SEC001PO护栏链条断裂脱落，有人员跌落风险，请处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现PX124房间2SEC004PO护栏链条断裂脱落，有人员跌落风险，请处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6W845楼顶爬梯中间平台缺少防护栏（自闭门）不符合国标，高约2.1米。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
AC153走廊0LKMC007AR配电箱上方电缆桥架遗留有一块砖头未清理。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6DVM020ZV风机的6DVM214VA风阀内叶片松脱，风机运行时上下煽动，若松脱存在误伤人员的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场发现PX111房间1SEC010VE高空平台护栏链条脱落（见附件），属于“高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落”的A类安全隐患，请处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
AC131电气室门口（走廊一侧）上方电缆桥架遗留有一块木方未清理。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
AC153走廊0LKMC007AR配电箱上方的管道穿墙孔洞的封堵模板未拆除。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现1W237（1ASG003PO房间）有一处平台缺少护栏及脚挡板，该处空隙较大，有人员踩空跌落风险。由于该平台与1ASG138VV相隔很近较为敏感，请及时处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3DVK004MO电机底部支架凸出存在磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
9PX113房间的一个操作平台的门无法关闭，经检查为此门的合页松脱，有脱落风险，该平台在1SEC001PO旁边。 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.4 设备外壳、零部件部件损坏、脱落、老化等缺陷
现场发现8PX111房间底部有一个灭火器（编号为6394）的压力指示的表盘松脱，无法判断该灭火器是否可正常使用，属于消防设施的不安全状态 | 物的因素 | 13 消防系统缺陷 | 13.3 消防系统主要设备和组件不符合规范要求
AF墙体渗水修复处理作业脚手架底下两层作业平台未搭设，无踢脚板和防落物网 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
0DY203房间防火门Y0JDY203PD、Y0JDY202PD后方地面门挡缺少警示标识 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
3DEG203VD下游管道支架凸出需要增加防护，有人员磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
发现3ADG033VV平台自闭门卡涩无法动作，弹簧已拉坏无法起到关闭作用，怀疑大修期间脚手架搭设等原因导致损坏，平台距离地面约7m，存在人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
巡视发现1VVP502/503/504/505/506/507VV无正式操作平台，附近搁架孔洞落差大于10米,查询工单该组阀门下游检修工作较多，操作频率大概为1个循环两次，隔离操作时有人员掉落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
巡视发现2VVP502/503/504/505/506/507VV无正式操作平台，附近搁架孔洞落差大于10米,查询工单该组阀门下游检修工作较多，操作频率大概为1个循环两次，隔离操作时有人员掉落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4K356房间4ETY001PI前方电缆支架多个固定架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5CEX001PO底部基座积油，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
6EX001PO底部基座积油，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
2PX112房间SEO泵坑铁栏栅盖板凸起约4cm，存在人员绊倒风险，属于B类安全隐患 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6EX003PO底部基座积油，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5CEX002PO底部基座积油，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5CEX003PO底部基座积油，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
6EX002PO底部基座积油，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
2PX122房间SEO泵坑铁栏栅盖板凸起约4cm，存在人员绊倒风险，属于B类安全隐患 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
8FS内钢斜梯上方吸顶照明灯罩一侧脱落，有落物风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5CEX003PO南侧上方的电缆桥架与消防管道中间卡着较大的铁质异物 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6CRF003PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，请核实并清理人员通行道上的油迹。之前已有NG单：答复清理过，现场又存在。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5CRF003PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，请核实并清理人员通行道上的油迹。之前已有NG单：答复清理过，现场又存在。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5ARE045VL旁竖梯与地面连接处粘连一木块，木块两端均有一枚铁钉伸出，现场每日人员巡视均会通过此处，存在磕碰及扎伤人员风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2号机低压缸和发电机之间（靠近发电机侧）消防喷头喷水口被发电机构件完全紧贴遮挡，若消防动作，该喷扣无法形成喷射、甚至有喷口被堵风险，建议调整喷口角度 | 物的因素 | 13 消防系统缺陷 | 13.3 消防系统主要设备和组件不符合规范要求
4D242房间钢爬梯旁地面积水，位置位于4DVD004CR下方 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
2W772房间临边护栏上的自闭门无法实现自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
海滨花园2号楼改造项目现场使用一台木工锯无检验标识 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.1 工器具缺陷
巡视发现8DVN220VAF下方支架上遗留有一根1.5M长的钢管，刚好在NA215房门上方，人员通过开关门时振动，可能存在钢管掉落伤人的风险，落差约2.5M | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现，2ABP402VV（2ABP301RE蒸汽隔离阀）阀体一侧安装了防护围栏，另外一侧由于阀体布置，导致阀体下方长4米，高0.8米的位置未安装防护围栏，该区域距离下部栅格板有近4米的高度差，巡视人员在该区域巡视时会导致人员跌落摔伤 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现，2ABP502VV（2ABP302RE蒸汽隔离阀）阀体一侧安装了防护围栏，另外一侧由于阀体布置，导致阀体下方长4米，高0.8米的位置未安装防护围栏，该区域距离下部栅格板有近4米的高度差，巡视人员在该区域巡视时会导致人员跌落摔伤 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场发现3CRF002PO中间平台护栏不完整，靠近CGR的管道处存在约40cm缺口，距离底部落差约4m,详见附件，建议增加链条防护。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现8DNNG45ES灯管旁斜梯旁管道支架上部有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现NB585房间3REA272VZ阀门旁边支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现8TEP108BC旁边管道支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8NA313房间平台钢格栅卡扣松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
8NB223房间竖梯平台钢格栅卡扣松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
8NC604房间斜梯平台钢格栅卡扣松 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
16m平台1号机高压缸与低压缸之间东侧缺少一段护栏，下方为6m平台，落差达10m | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1/2号机主控门口至电梯旁栅格板固定卡箍松脱，有掉落15m平台砸伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
巡检发现6W541房间室外门后无防护措施，其栏杆靠麻绳绑紧，存在隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1PX拦污栅平台，1CFI014DG垃圾耙斗地面盖板吊耳突起，存在磕绊风险 1PX拦污栅平台，1CFI011DG垃圾耙斗地面盖板吊耳突起，存在磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
9PX124房间前，挂墙式警示带一侧损坏掉落，外壳断口锋利边缘，易导致人员磕碰划伤 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
1MP204房间外上方一饮料瓶夹在电缆桥架与墙面之间，存在落物风险。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
1MX0米通道处盖板标牌翘起，有绊倒人风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
2L656房间一楼梯护栏缺少固定，抓扶时晃动幅度大，不能起到上下楼梯的防护作用 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7CC井西侧与东侧GS排水廊道出口孔洞缺少防护措施，落差约5米，存在人员坠落风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
6MX0米东侧2#钢斜梯旁风管上方遗留一LED灯带未清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现W315房间3APG153VL旁过道护栏末端对着过道，有人员磕碰的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4LX-MX连廊钢平台改造项目24米处的脚手架爬梯，左侧护栏因搬运材料拆除的一根立杆未及时恢复，导致护栏不稳定 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.2 人员擅自改变脚手架结构
2023年2月23日，化学人员在执行8CTF定期试验时发现 8CTF403PO入口法兰有滴漏，由于备用泵也不可用，该缺陷影响冷源应急加药 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
4CRF203MP旁地面有油渍有滑倒风险,请尽快清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
巡视发现6AHP954VL阀体缺少保温存在烫伤风险，对比其它同类阀门保温完整 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
2CFI014DG冲洗水渠两端有较大孔洞且缺少盖板，有人员踏空坠落的风险，对比2号机其他耙斗的相同位置均有盖板 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
1MX28米运行人员攀爬竖梯至除氧器顶部期间发现竖梯左侧扶手存在一处尖锐焊接点，存在人员手部划伤出血风险，请核实处理。竖梯位置为MB7A5，通过该竖梯可到达1ADG002VV | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6PX112房间内一高处平台（6SEC047VE处）左侧护栏上部未固定，人员攀爬时存在左右晃动，且下部固定螺母未拧紧，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2CEX001/002/003PO本体分别与泵入口管道落差大于2米，该区域有4㎡的范围，但现场未安装任何保护性防护措施，该区域属于每班巡视范围，有人员跌落和摔伤的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
AC134房间0DNACD205BC接线盒下方的"安全出口"指示灯灯具松脱 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3GRE0451VV旁护栏损坏并缺少防护网，对比3GRE0151VV阀门旁护栏则完整并有防护网 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场隐患排查发现5ABP002MP旁边竖梯顶部均与平台不平齐，存在一定高度差，有人员滑跌风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
9TEG103VY房间的垂直钢梯上方扶手失效，扶手无法拉出以实现其设计功能，导致人员沿钢梯攀爬至顶部或从钢梯顶部下行时，没有着力点，存在较大人员坠落风险，无法保证人员安全上下钢梯 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
6EUF501MP所在平台护栏固定膨胀螺丝松动 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
现场隐患排查发现5AHP035YT旁边竖梯顶部踩踏踏棍与平台间距较大，存在人员滑跌磕碰风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
1NE516房间一孔洞护栏其中一个方向下部缺少链条，其他三个方向均有上下两根链条，该孔洞下方为RRI泵房，坠落风险较大，对比NE517房间已加装链条 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1NE260房间东南角方向，一孔洞上方护栏左侧底部固定螺栓其中一颗锈蚀，另一颗缺失，导致护栏容易晃动，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6CRF002PO底部竖梯上绑扎测振线缆存在绊倒摔伤风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5PTR001BA罐子顶部平台一缺口缺少护栏，建议增加护栏或铁链防护 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6PTR001BA罐子顶部平台一缺口缺少护栏，建议增加护栏或铁链防护 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2CEX2001CS东南侧竖梯下去的通道围栏高度不足，测量约为86cm，且通道狭窄，可能造成人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8NB328房间4JPI004LN旁边消防管道支架对着过道，人员在该处操作阀门有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2PX121房间2SEC009VE高空平台护栏链条断裂脱落，有人员踏空坠落风险，属于"高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落"的A类安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8NB385房间8REA607VB旁管道支架凸出位于过道，人员经过容易磕碰到腿部 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2PX122房间2SEC003PO有3根护栏链条断裂脱落，有人员踏空坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1PTR001BA罐子顶部平台一缺口缺少护栏，建议增加护栏或铁链防护 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2PTR001BA罐子顶部平台一缺口缺少护栏，建议增加护栏或铁链防护 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1VVP770VL操作平台的入口围栏门高度不够（只有约40cm），有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6CRF001PO下部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，和火灾风险，请核实并清理人员通行道上的油迹 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6CRF002PO下部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，和火灾风险，请核实并清理人员通行道上的油迹 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
AQ101房间安装卷帘门搭设的脚手架顶部一处作业平台脚手板未铺满 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.2 人员擅自改变脚手架结构
1CEX2023LN右侧护栏下部缺少一条横杆防护，正常为三条横杆。该处落差较大，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5CRF001PO下部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，和火灾风险，请核实并清理人员通行道上的油迹 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6AHP202VL所在平台的自闭门无法自动关闭，存在人员掉落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6CEX泵平台往上走的竖梯处的消防管道离竖梯较近，人员攀爬时容易撞击头部 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5CRF002PO下部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，和火灾风险，请核实并清理人员通行道上的油迹 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现5CRF001PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，请核实并清理人员通行道上的油迹。之前已有NG单：答复清理过，现场又存在 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现6CRF002PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，请核实并清理人员通行道上的油迹 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现5PTR006PO旁边竖梯下部存在5PTR006PO电缆支架，攀爬过程中下到底部比较困难，且有划伤腿部风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场巡视发现5CRF002PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，请核实并清理人员通行道上的油迹。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现6CRF001PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，请核实并清理人员通行道上的油迹 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
跨明渠大桥南侧，转虾平台区域支架与护栏间存在较大空隙，存在人员高处坠落淹溺的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7NE517楼梯间11.5米至20米楼梯中转平台一支架（EV7NXSATSUP714036)边缘锋利处突出，易造成经过人员划伤。符合B类安全隐患，B1.5。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3DNL931TO照明开关固定在3W912进气口门口，使用的是普通的开关而不是室外专用的防水开关，有进水的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.10 照明灯具损坏、灯具亮度不足、照明失去
3K216房间平台卡扣松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5W821房间过有一支架位于过道处，人员通过有碰头的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3W734下一层格栅压扣有4个松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3W735下一层6个压扣松动，格栅出现晃动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3W733有2个格栅压扣松动，造成格栅不稳 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场发现1MA402位置，下楼梯拐角处围栏高度只有970mm，该处距离地面约10米，不满足"在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏高度应不低于1050mm"的要求 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现，ZC101房间西南角的阀门操作平台与电缆槽架之间有较大空隙，存在坠落风险，请增加盖板等防护措施。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现场发现1MX16米平台靠近卫生间的楼梯口处，围栏高度只有970mm，不满足"在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏高度应不低于1050mm"的要求，属于A类安全隐患中的A2.1：高处平台安全护栏存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2PX拦污栅平台，2号机垃圾耙斗（2CFI011/012/013DG）地面盖板吊耳突起，存在磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
8NC232房间墙面支架突出需增加防撞贴 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6W541房间有一6DVL疏水管线横穿过道，存在人员绊倒的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
5CRF002MO电机巡检平台的竖梯弹簧门未装弹簧，无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1GRE0351VV旁边钢架上有个没用固定金属卡扣，有可能掉落砸到下方管道或人员。高压缸的左侧 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
1MX28米1APG018CQ旁边爬梯平台自闭门卡涉，开启后无法自动关闭。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场在执行6SRI切换操作时发现，6SRI029VD旁边的竖梯门向外开启，且该竖梯操作空间狭小，人员在操作阀门时有较大向外坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现，7PX422房间东北角竖梯上方自闭门无法自动关闭，存在人员坠落风险。怀疑其弹簧力矩不够，请核实处理。属于A类安全隐患A2.1条：高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
巡视发现6AHP438VV标牌通过钢丝挂在手轮上，操作阀门有挂上手的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6号机冷凝器底部东边斜梯口存在一根横穿管道，有人员绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
巡视发现6AHP139VL标牌通过钢绑扎带挂在手轮上，操作阀门有割伤手的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
AF143脚手架未挂脚手架作业信息牌 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
3GGR4101RF旁地面盖板固定螺丝均未固定，且盖板较薄，脚踩后弯曲度很大，存在很大跌落风险。盖板大小约120cm*50cm | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3ADG002MN平台竖梯上方需要安装安全踏板 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6SAT637VA阀门手轮位于过道的半空中，突出的传动杆边缘是螺纹较锋利存在较大的安全风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3MX南大门至厂区道路的路沿石旁地锚无警示标识，易导致人员绊倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4GSY002AR平台左右两侧护栏存在较大缺口（约50cm） | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5LX-3.4米5LGC浇筑母线两个爬梯南北两侧及浇筑母线靠走道一侧都未安装防护栏，在过爬梯过程中有可能人员掉落至浇筑母线上 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6号机龙门架与DA厂房楼顶连接处水泥块松脱，有脱落伤人风险，且高度大于5米 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
7ND237房间脚手架作业平台（工单号：200010371531）未设置踢脚板及密目网 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
4号机龙门架地面有较多突出地锚未划警示线，存在磕绊风险。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
AE-104房间过道一处孔洞的盖板底部缺少限位，人员踩踏经过时易将盖板偏移,造成孔洞防护缺失 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现D10B集装箱百叶窗处悬挂一处铁丝，高度1.7米，存在划伤经过人员面部的风险，反馈现场管理人员处理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
D11A集装箱门口有一块木板，人员进出存在滑跌风险，反馈管理人员处理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
4DCL001FF/001FA/001FP/301FP/003FA/003FF多个标牌位于过道，且存在锐利边角，人员巡视路过存在划伤风险。建议标牌移位处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4DCL004FF/004FA/402FP/002FP/002FA/002FF标牌位于过道，且存在锐利边角，人员巡视路过存在划伤风险。建议标牌移位处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
巡视发现6MX0米6STR001PO西侧地面存在较多油膜，有人员滑倒风险，如附件所示，请清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
2GRE0451VV平台栅格板存在一未封堵的0.8㎡的孔洞 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现场巡视发现4ASG001BA爬梯中段存在缠绕的钢丝，在人员上下爬行过程中可能刮伤手 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
2MX厂房0米东南角区域墙皮开裂，高处约3米，有脱落伤人风险，现场已拉警示带 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
9DSND27ES应急灯头角度歪斜，需调整 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.10 照明灯具损坏、灯具亮度不足、照明失去
5\6CT厂房附近多个雨水井盖未规范安装，这些井盖为带支撑需要预埋的类型，但实际现场只是整体放置在井口上，并未固定，个别井盖已与井口地面产生空隙，存在移动使人员坠落的风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现场巡视发现，1W413房间进门后的过道中间即有5cm左右的凸起台阶，存在极大的人员绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
3号机D233房间地面有油迹地面比较湿滑，有人员滑倒风险，并且房间内是3JPV系统相关设置有雨淋阀及泡沫罐，人员滑倒有误碰消防设施风险导致柴油机厂房误喷 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
现场巡视发现，2W453房间进门过道中间有约8cm的凸起台阶,有造成人员绊倒的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
现场巡视发现，5MX厂房一电缆桥架位于过道上方，有碰头的风险，请进行防撞处理和张贴警示 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
废水排放治理改造项目,8FS旁区域，上下基坑的钢管斜梯只安装一个钢管当做踏步，存在踩空风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
现场巡视发现K416房间3DEG071VD旁管道支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5AHP101VL所在的工作平台有一电缆吊架未包裹，容易造成人员在工作时碰伤 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
根据历史NG:200010640656,4DCL004PI/104PI/002PI/102PI标牌位于过道，且存在锐利边角，人员巡视路过存在划伤风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
根据历史NG:200010640652,4DCL103PI/003PI/001PI/101PI多个标牌位于过道，且存在锐利边角，人员巡视路过存在划伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6LHQ柴油机DB厂房屋顶，有一围栏高度不满足国标要求，现场测量实际高度仅为850mm。国标GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求：工业防护栏杆及钢平台》第3部分要求：在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2LHP柴油机厂房屋顶平台处，有一围栏高度现场测量实际高度仅为650mm，大幅低于国标要求，需加装护栏。国标GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求：工业防护栏杆及钢平台》第3部分要求：在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。详情见附件，该处平台在进行柴油机进风相关工作时，有较大的坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9号机LX厂房（L655）与WX厂房（W653）连接平台处，有一围栏高度不满足国标要求，现场测量实际高度仅为850mm。国标GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求：工业防护栏杆及钢平台》第3部分要求：在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。详情见附件，该处平台为每日巡视必经之路，有较大的坠落风险， | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5LHQ柴油机DB厂房屋顶，有一围栏高度不满足国标要求，现场测量实际高度仅为850mm。国标GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求：工业防护栏杆及钢平台》第3部分要求：在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7LX厂房（L615）与WX厂房（W613）连接平台处，5LHP柴油机DA厂房屋顶，有一围栏高度不满足国标要求，现场测量实际高度仅为850mm。国标GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求：工业防护栏杆及钢平台》第3部分要求：在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7LX厂房（L655）与WX厂房（W653）连接平台处，6LHP柴油机DA厂房屋顶，有一围栏高度不满足国标要求，现场测量实际高度仅为850mm。国标GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求：工业防护栏杆及钢平台》第3部分要求：在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6DVM019ZV风机的6DVM213VA风阀内叶片松脱，风机运行时上下煽动，若松脱存在误伤人员的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
9DSNA24/36ES应急灯头角度歪斜，需调整 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.10 照明灯具损坏、灯具亮度不足、照明失去
0SER401BA罐子顶部一块临时盖板未固定，存在脱落风险，现场用铁丝进行了绑扎固定 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
0DY柴油机厂房屋顶围栏高度不满足国标要求，柴油机排烟道平台现场测量实际最低高度仅为450mm，柴油机厂房顶无围栏。国标GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求：工业防护栏杆及钢平台》第3部分要求：在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。详情见附件，红圈平台内围栏均不满足要求，有较大的坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
GB廊道消防综合治理改造项目5号施工点（YA西北侧），新增脚手架管道不满足要求，一根大横杆倾斜，两根纵向钢管末端未探出扣件 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
GB廊道消防综合治理改造项目5号施工点（YA西北侧），脚手架上方临边存放物品无固定措施，且垂直下方有人员作业 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.12 物品存放不当
现场发现PX113遗留角铁有磕碰受伤风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
4CRF001PO泵坑内照明失去，影响现场巡视，核实为上游开关4DNPA01JA跳闸（4DNP001AR内） | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.10 照明灯具损坏、灯具亮度不足、照明失去
NF527房间一盏灯不亮，请处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.10 照明灯具损坏、灯具亮度不足、照明失去
现场发现2L644房间无照明 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.10 照明灯具损坏、灯具亮度不足、照明失去
2RRI002PO入口管道上方栅格板有较大空洞，有人员脚踏入划伤腿的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
TD厂房0米卫生间门体开裂严重 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
6RRI002VN附近护栏只有一根立柱，导致该处护栏摇晃不稳，同时该处平台高度超过2m | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场工作时发现7NC212房间，）7JSN215PD防火门上部顺序器螺栓松动，有掉落伤人的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
8REA609BC下方小铁架在人员经过时存在划伤风险，所在房间NB585过道偏窄，只允许一个人的身体经过，划伤风险高 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
1MX0米1MV202通风间（1JMX201PD）内侧玻璃破裂 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
7TER泵房间有较多分散电缆和清洁工具等杂物存储在泵旁边，请清理或转存到其它房间。有火灾隐患和异物卷入泵体风险。7QA201； | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.12 物品存放不当
6ASG001BA罐子顶部6ASG004MD所在平台缺少自闭门或防护链条，且周边护栏存在单根立柱固定，导致横向铁条不稳，来回晃动，该平台位于大罐顶部，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场工作发现，NB385房间一处栅格板边缘与地面落差有30cm，且上方有需要操作的阀门，人员有踏空摔伤的风险，需在栅格板边缘增加踢脚板，详见附件，请处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7PX423底部的7PX223泵坑盖板存在缺口，有人员绊倒风险,建议增加盖板填补缺口。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6JTA001PD房门内墙壁上有两裸露铁钉，有划伤人员风险，根据安全隐患描述：B1.5锋利边缘等无防护，易导致人员磕碰划伤。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4MX厂房11米ARE设备区域北侧4ARE599CR设备前通道上有一根遗留预埋钢管突起物，有磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
9NF465房间现场照明不良 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.10 照明灯具损坏、灯具亮度不足、照明失去
4MB607蓄电池房间的一处照明灯具灯罩连接处存在较大缝隙，该房间存在氢爆风险，照明灯具不应存在缝隙，有氢爆风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.10 照明灯具损坏、灯具亮度不足、照明失去
5SEC004PO电机平台侧面的弹簧门无法自动关闭，分析为弹簧故障，弹簧门保持开启有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3MX0米处3ABP001RE旁的钢爬梯第一道中转平台自闭门卡涩无法自闭，落差约1.5米。且该钢爬梯顶部踏棍未与平台平齐，易导致使用时踏空 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现，NF363房间与楼梯连接护栏与墙体只有一处固定，底部和上部与墙体均固定，底部悬空，且晃动较大，有人员跌落风险，详情见附件，请核实处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场发现PX114房间2SEC076VE上方墙体水泥开裂脱落，部分水泥块已经掉落至下方电缆桥架及栅格板上（见附件），继续脱落有损坏下方设备及落物打击人员风险，属于"存在高处、临边落物伤人"的A类安全隐患，现场已设置警示带。 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
6GSE0251VV护栏西侧门门把手缺少固定螺丝，存在误开门导致人员坠落风险，对比6GSE0351VV护栏西侧门有固定螺丝。符合A2.1高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
0SHY602BA上部钢平台支架与平台处存在锈蚀坑，特别是靠近#1储罐处，部分已锈蚀穿透，有人员坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
0SHY603BA上部钢平台支架与平台处、靠近制氢机侧支撑本体，部分已锈蚀穿透，有人员坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
0SHY601BA上部钢平台支架与平台处、靠近制氢机侧支撑平台处存在锈蚀坑，部分已锈蚀穿透，有人员坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
0SHY604BA上部钢平台支架与平台处存在多处锈蚀坑，部分已锈蚀穿透，有人员坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
6MX20米北侧通往上方夹层钢直梯中转平台自闭门卡涉，无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
发现5CRF001PO下部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，和火灾风险，请核实并清理人员通行道上的油迹。之前已有NG单：答复清理过，现场又存在。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现PX113房间1SEC001PO有2根护栏链条断裂脱落，有人员踏空坠落风险，请处理。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3SEC001PO所在地坑处一盖板过长压在另一盖板上导致部分重叠凸起，存在人员绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
发现5CRF002PO下部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒，和火灾风险，请核实并清理人员通行道上的油迹。之前已有NG单：答复清理过，现场又存在。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5号机除氧器立管D水位计所在平台，防护栏上的自闭门力矩不足，无法正常关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5ADG012SN所在平台，防护栏上的自闭门力矩不足，无法正常关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5MA6E4所在平台一块栅格板的卡扣松动，且该栅格板其他三个角均未用卡扣固定，导致盖板松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
雨污分流项目8FS段一脚手架平台2根立杆悬空且未增设斜撑。 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
现场工作发现，5DNKB05ES照明灯支架位于K117通道上，人员通过时存在碰头风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场工作发现，5W231房间有一支架凸出，操作阀门时会经过该支架，人员通过有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2ET0米楼梯下面过道上的防撞保护条掉落，有人员通过时撞头的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3K014房间一竖梯顶部屏蔽门回弹力太大，该屏蔽门上装了3个关门弹簧，导致爬上树梯顶部时需要用很大的力去开门，由于回弹力太大，容易让人失去平衡，有导致人员跌落的风险。位置在3K014电话对面。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.14 便捷性、舒适性不足
1DB031房间内有大灌的地线管未固定，是滑动的，该地线管位于通道上，有人员误踩跌倒的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
HX2-101电解间外通道处电缆桥架突出，有磕绊风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4CRF002MO电机顶部防护门活页松动，若螺栓松脱防护门损坏有人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4DEL002MO右侧顶部有一支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6K054房间，有两座约1.2m高的竖梯操作平台缺少自闭小门，符合“A2.1，高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落” | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2MX28米MB703房间搭设的脚手架作业平台跳板未铺满，仅铺设一张跳板 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
3MV201房间内3DVM002ZV风机上方搭设的脚手架作业平台的护栏不满足要求，仅设置一道护栏，且护栏高度约50cm | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
2MX28米7柱2ADG101BC对面爬梯平台自闭门卡涉，无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8PX112泵坑底部通道处（4SEO203CQ）电缆桥架突出有磕绊风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5GSS2166LP仪表所在管线温度较高，约75℃，有烫伤的风险。属于B类安全隐患B3.1“设备管道未加装保温或保温脱落，可能导致人员烫伤” | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
7SES208LP仪表所在管线温度较高，约55℃，有烫伤的风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
7SES227VL阀门底座温度较高，约61℃，有烫伤的风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
3MX零米电梯门口地漏盖板损坏,可能造成行人崴脚或摔跤危害 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6GSY001/002ZV处的竖梯自闭门无法自动关闭，存在人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4K256房间，发现4ETY013VAN的信号电缆槽架安装的位置不合适，正好安装在通往上一层竖梯口处，上下竖梯很容易撞到后背，有一定的安全隐患。需要移位到4ETY013VAN另外一侧，这样就可以避免 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.14 便捷性、舒适性不足
6APA102PO临边区域有人员跌落风险，落差约0.8m。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场检查发现，撬装加油站存在以下问题： 1、撬装加油站装卸区的标牌立杆底部螺栓未固定，标牌整体存在摇晃情况，有倾倒伤人风险； 2、撬装加油站室外的灭火器箱顶部盖板边缘锋利，存在刮伤风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6KX电梯缺少扶手，对比5KX电梯则有扶手，电梯内扶手的作用为电梯突然下坠时保证身体平衡，缺少扶手有极端情况下人员受伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.14 便捷性、舒适性不足
8SEP507VT阀门手轮被其他管道法兰阻挡，导致操作阀门时手轮被磨损，当前阀门手轮被磨损表面比较锋利，操作时存在割伤手风险，请处理手轮阻挡问题，并对手轮表面刷漆和消除锋利部分 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3LKF202CR旁边垂直电缆桥架盖板挤压动力电缆，同时该垂直电缆桥架需使用钢绑扎带进行绑扎 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.3 电缆桥架损伤
现场检查发现AA车间靠近工具库通道旁边有积水，核实是下雨后有少量的雨水滴入 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
1LX厂房201房间过道支架无防护，请专业粘贴防撞贴，做好防撞措施 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4LX厂房241房间过道旁设备突出处有人员磕碰风险。请专业尽量粘贴一圈黄黑胶带 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
1LX厂房203房间地面支架无防撞，请专业粘贴防撞贴，做好防撞措施。地面管道无提示，请专业粘贴黄黑胶带 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
1LX厂房203房间过道支架无防护，请专业粘贴防撞贴，做好防撞措施 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
9MR5大门内地面上有几颗直角架，存在较大人员磕绊风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.12 物品存放不当
4LX厂房243房间道路突出处无防护措施，有磕碰风险，请专业粘贴防撞措施 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
2LX厂房241房间过道旁设备突出处有人员磕碰风险，请专业沿附图画圈处粘贴一周黄黑胶带 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2LX厂房241房间过道有支架突出有人员磕碰风险，请专业粘贴防撞贴做好防撞措施 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2LX厂房243房间过道有阀杆突出，有人员磕碰风险，请专业粘贴防撞贴，做好防撞措施 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
9PX111房间1SEC002PO旁高空平台一侧未安装踢脚板及围栏，不满足国标《GB 4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》的要求，有物体坠落（或人员滑出）的风险。属于"高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落"的A类安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4LX厂房243房间支架无防护，有人员磕碰风险。请专业粘贴防撞贴 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2LX厂房243房间桥架有突出无防护，请专业粘贴防撞贴，做好防撞措施。地面管道无提示请专业粘贴黄黑胶带，以示提醒 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
PX114楼梯中段平台距离地面大于2m,其阶梯护栏高度约970mm，不符合国标GB4053.3-2016要求：距地2-20m平台护栏高度应不小于1050mm | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5K014房间一高空平台在管道穿墙处缺少护栏，有人员坠落风险，符合：A2.1 高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2RAM004/005/006TB机柜背面铁质盖板未固定存在塌陷悬空，有人员跌落和摔伤的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
7L861门外通往29.6m房顶的竖梯中间平台缺少自闭小门，符合“A2.1高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落” | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6W254房门入口处天花板孔洞旁有一块混凝土即将掉落，有即时伤人风险，现场已在对应区域地面用红白警示带固定 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
5L902门外西侧通往22m屋面的竖梯中间平台缺少自闭小门，符合"A2.1高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落" | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡检发现，AJ厂房203房间卷帘门轴承保持架已经磨损，轴和滚柱的焊点已经开裂，存在卷帘门掉落造成落物打击风险，需生成工单处理。 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
1MX厂房16米北侧护栏防异物栅栏翘起，该翘起的地方靠近地面和人员通道，有人员绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
1LX厂房201房间地面凸台无提示，有人员绊倒风险，请专业绕凸台一周粘贴黄黑胶带 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4MA2C5区域两个竖梯未与栅格板固定，竖梯底部与栅格板存在间隙（见附件），人员上下存在晃动，建议在缝隙增加垫片 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
巡视发现6APA101MO西侧存在孔洞盖板不全，由于消防管道何支架间距离较宽（6APA2/3号泵同样位置较窄不存在人员进入的情况），人员进入后存在踩空风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
3LX厂房201房间双开防火门无法自闭 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
7TEP401VA电磁阀电缆搭在阀门手轮上，且电磁阀铜牌固定的铜条与手轮干涉，易导致人员磕碰划伤 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
7NX5号机电梯顶部围栏门处缺少爬梯，该平台有运行需要操作的设备，无爬梯人员上平台时存在滑跌风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
4LX厂房243房间管道下游堵头及管道无防护，有人员磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6GSS2301VL下方盖板孔洞过大，有人员坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
0TD北侧室外的钢爬梯第三道中转平台第一级踏棍距基准面距离大于国标的450mm，人员使用时易导致滑跌 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5MX6米5AHP601RE上方平台，临边护栏高度不足1050mm，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1PX室外B列杂物耙（1CFI012DG）西侧通道地面处排水沟间隙过大未增加盖板，有踏空风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
5W703房间盖板（5JSW704PD）下部竖梯两侧有尖锐突出无用钢筋,有上下竖梯人员刮伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3MX厂房3MA2C9处脚手架护栏高度不足 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
7TEP402VA电磁阀电缆搭在阀门手轮上，且电磁阀铜牌固定的铜条与手轮干涉，在操作阀门时也存在一定的刮伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6CEX001PO底部基座积油,属于运行人员每天巡检区域，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
6CEX002PO底部基座积油,属于运行人员每天巡检区域，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
6CEX003PO底部基座积油,属于运行人员每天巡检区域，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
6号机A列CFI排污渠上方栅格板存在缺口，存在人员绊倒和脚部受伤风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
7PX112楼梯间有一支架凸出，有人员磕碰的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
7PX423房间通往5CRF001PO过道有一支架存在人员碰伤的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5CEX002PO底部基座积油,属于运行人员每天巡检区域，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5CEX003PO底部基座积油,属于运行人员每天巡检区域，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
8SGZ601/602CO启动时，其排气管线温度达到150℃，存在烫伤人员的风险，需要增加保温棉，具体为8SGZ982LT与8SGZ901RF之间管线，8SGZ934LT与8SGZ903RF之间管线 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
6JSN502PD（W555至N570防火门），房门外为临边区域，落差约两米，且房间负压较大，开门时存在人员坠落风险，符合A2.1 高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落现已在门内侧张贴临时警示标语，请增加防坠落措施 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
执行T9MIS014试验，需要打开1JSN501PD，由于负压需要用力开门，在惯性作用下差点冲出门外，门外距地面落差大于2米，且没有警示，请添加防坠落措施。目前已在内侧门上贴了警示标语 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2JSN502PD，由于负压需要用力开门，在惯性作用下容易冲出门外，门外距地面落差大于2米，且没有警示，请添加防坠落措施。目前已在内侧门上贴了警示标语 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5JSN501PD（W515至N570防火门），房门外为临边区域，落差约两米，且房间负压较大，开门时存在人员坠落风险，符合A2.1 高处平台、孔洞等缺少安全护栏或护栏存在缺陷，可能导致人员坠落现已在门内侧张贴临时警示标语，请增加防坠落措施 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3MA2H6区域过道上方一集热罩支架断裂，集热罩严重倾斜，失去集热功能，并且有掉落伤人的风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
5CEX001PO底部基座积油,属于运行人员每天巡检区域，有人员滑倒和火灾风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
3LX厂房203房间支架无防护，有人员磕碰摔倒风险。请专业张贴防撞贴。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
7NE714房间脚手架（工单号：200010439533）未设置踢脚板及密目网 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
6LX241房间支架无防护管道无警示，有人员碰伤摔伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6LX243房间支架无防护，有人员碰伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6LX243房间保温壳无防护，有人员碰伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6LX243房间保温壳双面无防护，有人员磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6LX厂房244房间墙体支架无防护，有人员磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3LX厂房203房间支架防护失效有人员磕碰风险，请专业粘贴防撞贴。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3LX厂房203房间支架无防护，有人员磕碰风险。请专业粘贴防撞贴。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5LX厂房201房间墙体支架与电缆桥架无防护，有人员磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5LX厂房203房间地面支架与管道无防护警示，有人员磕碰跌倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6LX243房间管道及桥架无警示，人员摔伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6LX厂房241房间固定设备无防护，有人碰撞跌倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5LX厂房203房间地面支架无防护，有人员磕碰跌倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5LX厂房204房间墙体支架无防护，有人员磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3LX201房间支架无防护有人员磕碰风险，请专业粘贴防撞贴。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3LX203房间支架无防护，电缆桥架突出部件无防护，有人员磕碰划伤风险。请专业粘贴防撞贴。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5LX厂房203房间地面电缆桥架有突出有划伤跌倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
EM厂房外北侧一门式脚手架一侧交叉拉杆支撑脱落 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
5LX厂房203房间地面突出无警示，有人员跌倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6LX241房间支架无防护有人员磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6NB228房间（工单号：20010578963，工作内容：6DVH防火风管缺陷进行处理）脚手架平台缺少踢脚板及密目网 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
6LX241房间支架无防护有人员碰伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6MX11米6JPH002BI消防栓附近钢爬梯自闭门卡涩，无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
SEC003PO房间PX122竖梯缺少防护门，有人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
0ZC厂房101房间门下部有变形突出物有磕碰伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5MX0米钢平台伸出一U型活动螺栓，有碰头的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
9TEP003/004BA中间分段竖梯最上一层竖梯围栏门，缺少自闭弹簧，该层与下一层落差超过两米，存在人员坠落安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4L846房间楼梯处的护栏同一段的三处横梁断裂，落差是5米左右，存在安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2PX122房间2SEC003PO护栏链条断裂脱落，有人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MX28米I8柱东侧临边平台处扶手边缘处未做钝化处理，存在划伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
0SHY642VY上下游压力表连接处轻微漏氢 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
5GSS2150/2148/1148/1150VL阀门操作位置存在工业安全风险，阀门在保温铁皮切割出的圆形操作洞内，但保温铁皮边缘锋利且未做任何防护 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4MX0米西侧主通道旁有积水未清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
3W214房顶竖梯自闭门无法关闭，自闭门卡涩，竖梯落差较高，存在人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3W031房间过道上方遗留一模板未拆除，有落物风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
3W033房间上方遗留多处模板未拆除，有落物风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
4MA2A7有一处金属防异物网下方未固定且边缘较锋利，有异物掉落和人员划伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3CRF146/145VC排气管线所在涵道栅格板围栏开启方向错误（见附件），当栅格板开启后，人员需要跨过栅格板才能进入涵道，有人员跌落风险，需要换边打开护栏，方便安全进入涵道（见附件箭头处） | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4CRF146/145VC排气管线所在涵道栅格板围栏开启方向错误（见附件），当栅格板开启后，人员需要跨过栅格板才能进入涵道，有人员跌落风险， 需要换边打开护栏，方便安全进入涵道（见附件箭头处） | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现6CRF001PO泵轴观察通道的电缆架无防碰撞防护，人员通行易刮碰面部 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
GB廊道8N3段一平台三处竖梯未安装自闭门，也未安装其它防护措施，有人员坠落的风险，三处落差均超过两米，地址：8GB廊道N3段，4MX北侧下方GB廊道 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
GB廊道8N段一平台两处竖梯未安装自闭门，也未安装其它防护措施，有人员坠落的风险，两处落差约为1.7m/2.5m。地址：GN廊道8N段（3MX北侧下方GB廊道） | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
QB1厂房外南侧通往楼顶的钢爬梯上的自闭门无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1号污水出水口至3号污水出水口靠山脚处存在落石打击风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
4JPP025VE所在平台距离地面越三米，其围栏防护门脱出围栏，有坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1MX0米北侧VVP钢平台自闭门上方合页螺栓松脱，导致自闭门变形，人员使用存在安全隐患 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4号机20米通往三号机连廊过道天花板脱开，需要人字梯，详见附件图片，存在掉落伤人风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
5ARE大阀平台斜上方电缆槽架盖板松脱临边存在滑落风险，高约4米 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.3 电缆桥架损伤
巡视发现6LHP阻火阀上两个细铁丝悬挂的铁标牌户外锈蚀存在掉落风险（随风摇摆），下方为人行通道 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
7NB764的过道头顶上方风管支架缺少防护，有人员碰伤的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5DVD001FP存在一个过滤器滤芯固定装置一侧未固定，导致滤芯未固定侧往外侧凸出，滤芯离地高度约3.5米，DVD风机运行时，存在被风吹出落物伤人的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
7NF724房间外平台护栏高度为1.05m，不足1.2m。根据国标GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求：工业防护栏杆及钢平台》要求：高于20米的平台围栏高度不低于1200mm。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6DVD001FP存在两个过滤器滤芯固定装置一侧未固定，导致滤芯未固定侧往外侧凸出，两块滤芯离地高度约5米，DVD风机运行时，存在被风吹出砸到下侧柴油机和落物伤人的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
1AHP104VL平台围栏断裂，平台较高，存在人员坠落受伤风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8L816电梯机房的一扇房门（侧门）外无护栏，存在人员坠落风险，落差约6m。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场高处作业前，发现班组借用的一条安全带卡扣缺失，现场立即停止使用，后续将送回工具库进行维修处 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.6 安全带或防坠器部件缺损及功能异常、安全绳挂点不牢靠或无挂点
6W355房间6APG001RF旁有一支架正好位于通道上方，人员通过有碰伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
AL1-105东南侧过道地面有积水 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
4MX0米I8柱下方的主通道处存在大量水迹，人员通过时易造成滑跌，具体位置为4MA2I8 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
6MX28米STR平台扶栏上有铁丝末端伸向过道，有人员划伤风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
1LHQ柴油机排气管保温层多个卡扣松脱，此处保温层有两个抱箍，其中一个抱箍的卡扣也松脱，此保温层为独立存在，是上下两片扣在一起的，直径约1m，距离地面大约5米，柴油机运行振动增加有掉落伤人风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
9L816电梯机房一扇房门外无护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3MX外GB廊道中间分段竖梯围栏门，缺少自闭弹簧，该层与下一层落差超过两米，存在人员坠落安全隐患 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2DA厂房龙门架上方平台有不明易落物，有砸伤人风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
7CTF卸药管线有穿孔，影响系统对次氯酸钠储备，如遇紧急情况无法进行药剂储备 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
3GRE024MP上方竖梯没有防护门也没有防护链条，竖梯高度六七米，有人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5CEX2001CS 2B进口水室旁边竖梯链条安装不规范，该竖梯顶部两根链条安装在同一高度，对比其它竖梯的链条均安装在不同高度,符合A类安全隐患A2.1,高处平台护栏存在缺陷可能导致人员坠落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
GB廊道G1段，9JSL002PD门口一高空斜梯扶手未设置中间栏杆（见附件），不满足国标《GB 4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求》中5.4节，在扶手和踢脚板之间，应至少设置一道中间栏杆。中间栏杆与上、下方构件的空隙间距应不大于500mm，有人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2L544房门存在悬崖门，外侧悬空无护栏，落差11.5米。请加装提示牌、安装护栏。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5AHP205VL操作平台支撑不稳导致容易晃动，在操作阀门时有摔倒风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8L655处一厂房围栏高度不满足国标（1050mm）要求,现场测量实际高度仅为800mm，有较大的坠落风险(落差15m) | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MX0米I8柱下方的主通道处存在大量水迹，人员通过时易造成滑跌，具体位置为4MA2I8。该处多次出现水迹，疑似地漏冒水，请专业处理水迹并核实缺陷 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
4MA3I4处4ABP401RE上方平台自闭门挡块松动，自闭门可被反向开启，落差约3m，有人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MA3H2处4ARE242VL紧急干预平台旁边护栏高度不满足国标（1050mm）要求，现场测量实际高度约为550mm，有较大的坠落风险( | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
巡视发现6GPV3181SN上方金属防护罩边缘较长，有刮伤旁边上下竖梯的人员，请对边缘进行防护。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4DB243房间外通往上方钢直梯中转平台自闭门卡涉，无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6W158房间通往W170房间的竖梯的自闭门打开后无法自动回弹，存在人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3MX南吊装口旁钢梯16m到6m的位置有2个卡扣松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3MX6m中间过道西吊装口第一根钢柱周边2个卡扣松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4W071过道搭设的脚手架不满足使用要求： 1、作业平台的护栏高度不足1.2m，仅约40cm； 2、该脚手架搭设于2022年12月19日，超过一个月无验收使用记录，且现场无检查记录，未悬挂禁止使用标牌。 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
6CEX002PO上方栅格板安装不平有一边凸起，存在人员绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
9ND505房间，电话（3031）9DTI0539IN的指示灯（IN USE）一直亮 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.1 洗眼器、电话等应急设施功能缺失
8NA745旁边防护链条高度过低，链条过长中间高度仅有约550mm，有较大的坠落风险(落差约3.5m) | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6W942房间所在平台，东侧、西侧、北侧墙高度约1米，不满足国标要求，需加装护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现5W630房间中央竖梯处地面铁栅栏与地面之间有一缺口，有人员绊倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
1JSW704PD（W703通往W604房间）防火门未安装防护护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5L817外平台，墙高度过低，缺少一段护栏 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5号机28米平台靠近安全壳处，墙高度只有1米，墙和安全壳间的间隙用链条封堵，链条距离地面高度约80厘米，墙和链条的高度均不满足国标要求，需加高 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2MX0米2VVP101BA爬梯中转平台自闭门卡涩不能自动关闭，且自闭门止挡设置过短，无法有效阻挡自闭门闭合。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6DVM007ZV风机的6DVM007VA风阀内叶片部分松脱，风机运行时上下煽动，若松脱存在误伤人员的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
7FH区域7ATE900ED洗眼器一侧喷头防护装置卡涩无法开启 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.1 洗眼器、电话等应急设施功能缺失
5ARE201VL标牌固定在手轮平面上，有划伤手的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
AL1检查发现上方吊顶支架锈蚀断裂 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
0TB/TC厂房外西墙上排水管道的固定卡箍损坏，存在落物打击风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场巡视发现PX大厅通往PX122房间楼梯扶手一固定端松脱，有掉落砸伤人员的风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
6号机W770房间（VVP主阀间）门外面西侧的高空平台的浅蓝色护栏高度低于国标。国标GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求：工业防护栏杆及钢平台》要求：高于2米，小于20米的平台围栏高度不低于1050mm。现场核实该浅蓝色护栏高度为950mm，临边高度3米，有临边坠落风险，需在护栏上方加200mm加高件 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场巡视发现：阳江2号机组WX厂房第02层WX265、W255房间高度大于2米，且房间栅格板与墙体间空隙较大（大约宽500MM）存在人员坠落工业安全隐患 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
现场巡视发现，2RGL011/012/013AR机柜背面底部长3米的铁质盖板与旁边锲合的盖板高度差达到3㎝，盖板正面为2RGL004/005TB机柜，铁质盖板突起有人员绊倒隐患，有误碰2RGL004/005TB机柜的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
现场巡视发现，2ARE主阀平台的两个垂直钢梯（大于2米）左右两边均未安装扶手，人员攀爬时周围没有扶手无法保证安全，同时该区域敏感且属于高温环境，有人缘跌落、摔伤和烫伤风险。查询国标GB4053.1-93要求：钢直梯上端必须设置高度不低于1050mm的扶手，现场安装布置不满足国标安装规范，对比1号机组同一位置未见异常 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8NF230房间管道流向指示弯曲，存在伤人风险，需调整 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4NB296房间管道流向指示弯曲，存在伤人风险，需调整 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4W253房间过道护栏防撞贴破损，存在伤人风险，需重新粘贴 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
LZ厂房外南侧、东侧路面均遗留突出钢筋，存在磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4KX153房间外电缆桥架及消防管道高度约1.2米未设置防撞标识，人员通行有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4KX057房间过道支架突出未设置警示标识，人员通行有磕绊风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
YB西侧路面遗留一处突出钢筋，存在磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
8ND421房间过道处管道离地面约1.2米未设置防撞标识，人员通行有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2号机南大门旋转门上方零部件是锋利物，有伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6K157到K057的阀门贯穿孔护栏链条为临时铁丝固定，该铁丝较软，外力可能导致链条松脱 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3ARE052VL阀门底座未安装保温层，温度较高，存在烫伤风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
3ARE051VL阀门底座未安装保温层，温度较高，存在烫伤风险，见附件，请处理 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
QT厂房东南侧第三根排水管的卡箍断裂，存在管道脱离造成落物风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4W270西侧门口外的地面遗留突出钢筋，存在磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
1MX厂房11.2m标高电梯门口处铁板翘起，高度约5cm，有人员绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6ABP402VL（6ABP301RE平台上）处栏杆存在切口，切口处较为锋利，人员手动操作阀门时，存在受伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2APA202PO附近有一处盖板松脱，盖板与地面之间无固定连接，人员经过易滑倒 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5CRF001MO电机平台竖梯门挡松动，下竖梯时有夹伤手指的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5ATE204MD平台上方墙上有两块木头有掉落风险，落差6米，现场位置是5MB2A9 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
现场巡视发现，5DW103房间内电缆桥架支架突出，且无保护装置，存在人员碰头风险，请专业核实处理 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4MX20米电缆竖井入口处缺少防护措施，且电缆竖井内的防火封堵无禁止踩踏标识，存在误踩踏坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
6KX256房间内的6ETY阀门操作平台有一个栅格板未固定，有人员踩踏侧翻风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6ADG026VL阀门手轮下方保温层破损翘起，操作手轮时有划伤风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
UA人行道内侧有块盖板不平整，存在绊人风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6LX847房间内6VVP二环路主蒸汽管道平台上方的护栏上安装有一根脚手架钢管，该钢管只有一端固定在护栏扶手上，另外一端架设在电缆桥架上，有落物伤人风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6MA2E2上方钢梁存在一个异物，异物部分突出，有掉落砸人的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
YA厂房外西面遗留较多地锚未设置警示标识，有磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4MA2C8区域一集热罩两根支架断裂（共三根），有坠落伤人的风险，请核实处理，详见附件。斜下方为4SRI201MO。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5CRF146/145VC（5CRF001/002PO）排气管线所在涵道栅格板围栏开启方向错误，当栅格板开启后，人员需要跨过栅格板才能进入涵道，有人员跌落风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6CRF146/145VC（6CRF001/002PO）排气管线所在涵道栅格板围栏开启方向错误，当栅格板开启后，人员需要跨过栅格板才能进入涵道，有人员跌落风险，需调整护栏开启方向或者切割格栅板进行处理，方便安全进入涵道。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MB607蓄电池间洗眼器4SEP205ED右侧水流较小，无法达到洗眼目的，怀疑右侧管路存在堵塞 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.1 洗眼器、电话等应急设施功能缺失
W308洗眼器8SEP008ED开启后水流较小，无法达到洗眼目的，其上游隔离阀处于全开状态 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.1 洗眼器、电话等应急设施功能缺失
4MA2A8区域两个集热罩支架断裂(其中一个集热罩断裂两根支架，另一个断裂一根支架)，有坠落伤人的风险，请核实处理， | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6W570房间人员通道上方行车上缠绕有多圈铁链，铁链缠绕圈数较多，有滑落伤人风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
2ATE005VL操作平台护栏高度不足1m，不满足GB4053-3-2009中"大于等于2m并小于20m的平台护栏高度不低于1050mm"的要求，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1ATE高速混床上方平台护栏高度约0.84m，不满足GB4053-3-2009中"大于等于2m并小于20m的平台护栏高度不低于1050mm"的要求，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
近期0SEP085VT曾多次被人关掉，导致TD105淋浴和洗眼功能不可用，属于B7安全应急设施，原因为0TD117卫生间冲便器存在长期漏水，0SEP085VT被人误关，请及时处理漏水情况 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.1 洗眼器、电话等应急设施功能缺失
2ATE015VL操作平台护栏高度不足1m，不满足GB4053-3-2009中"大于等于2m并小于20m的平台护栏高度不低于1050mm"的要求，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场发现1号机乏池边上通道台阶有绊倒风险，台阶涂漆颜色和通道颜色一样，不易辨别，且站在台阶上高个的人重心可能会高于护栏，大修人员或不注意的人容易绊倒，甚至有坠落乏池的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
现场巡视发现，1STR001TX（蒸汽转换器）平台入口处栏杆下部缺少防护板 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9NB585环廊房间过道有两处栅格板固定卡扣松脱，存在高处坠物砸伤人员及栅格板固定失效导致人员坠落的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6号机龙门架上有一螺栓未完全旋入,其周围的钢体表面存在漆皮锈蚀脱落的现象,该位置位于W653房间外的平台旁,高度差约15米，下方为人员可涉足区域，存在较高的工业安全风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场发现2号机乏池边上通道台阶有绊倒风险，台阶涂漆颜色和通道颜色一样，不易辨别，且站在台阶上高个的人重心可能会高于护栏，大修人员或不注意的人容易绊倒，甚至有坠落乏池的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
7NB585环廊房间过道有3处栅格板固定卡扣松脱，2处卡扣缺少固定螺母，存在高处坠物砸伤人员及栅格板固定失效导致人员坠落的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
9DVN296VAF所在平台(大约1米高)无步梯，需要攀爬上去，攀爬过程中左边护栏无法有效提供保护，临边落差大约8米 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
8P112房间楼梯最下方倒数第二个楼梯扶手与墙壁连接处断裂 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.3 门、窗、楼梯扶手等存在损伤，功能异常
9PX113房间地面有一盖板晃动，盖板支撑脚锈蚀，由于该盖板支撑脚长时间浸泡于有水的环境，容易锈蚀，请做防腐处理。否则会断裂导致盖板塌陷。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
2MX28米1ADG006LN操作平台护栏高度不满足GB4053-3-2009中"大于等于2m并小于20m的平台护栏高度不低于1050mm"的要求，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
厂房检查发现，0YA108房间电话20072（0DTX12827TN）故障不能使用 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.1 洗眼器、电话等应急设施功能缺失
1MX28米1ADG023VV操作平台护栏高度不满足GB4053-3-2009中"大于等于2m并小于20m的平台护栏高度不低于1050mm"的要求，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6W251房间的爬梯中部高度约8MI位置，斜梯扶杆与墙体的连接处一螺栓需紧固，用手摇动扶梯有轻微的左右晃动，暂不影响爬梯的使用，但建议及时紧固处理。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6ARE043VL所在的平台的左右两边的两块金属盖板未完全固定，仅固定盖板的两角（详见附件），且盖板的固定螺栓无锁紧螺母固定，盖板存在滑动现象，人员行走有滑倒和踏空风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6CGR004RS处护栏存在明显晃动，请与两侧护栏进行绑扎固定 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6KKO003AR后方的人员通道，地面的盖板边缘尖锐存在划伤的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6W672房间人员巡视通道处，有一盖板边缘伸出存在撞伤或划伤人员的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
4ADG002VV操作平台不满足要求，平台高度大于3m，未按照设计要求安装防护笼或者防坠落措施，同时平台门开度大于90°就无法自闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7NC233房间过道围板缺少警示，人员通过容易踢到脚，请进行防撞处理和张贴警示 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
4AHP217VL操作平台门无法自闭，同时没有脚踏，竖梯底部未按照要求设置黄黑斑马线 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MA3G3处一操作平台门（在4GSS2101BA东侧）可以向外开启，存在人员跌落风险，落差约2m | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4MA3A3处管道两侧凸出栅格支架未做安全标识，凸出相邻栅格约5cm，凸出部分在过道上，有人员跌倒风险。未按要求在凸起周围设置黄黑斑马线。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
5K216房间有一竖梯顶部电缆支吊架缺少防护，人员工作时有磕碰划伤的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2W277房间通道上一排气阀（2ASG130VD）的突出的部位，未采取防撞措施。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3CEX006VL所在平台(落差约2.3m)一侧护栏高度仅700mm，不满足GB4053-3-2009中"大于等于2m并小于20m的平台护栏高度不低于1050mm"的要求，存在人员坠落风险， | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3ADG002VV所在钢平台缺少自闭门,该处位置较高，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2ATE601BA操作平台护栏高度不满足GB4053-3-2009中"大于等于2m并小于20m的平台护栏高度不低于1050mm"的要求，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3GSS2311VV旁边的GSS管道保温盖板松脱，有人员跌落风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
9NA742平台临边处护栏不全，存在约3.5米长的临边无护栏，落差约6.5米，有人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
HE2厂房门合页及固定门合页的螺丝松动 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
NC212区域8DVN092VAF旁边电缆槽架有磕碰风险，现场情况见附件，请核实加装防撞棉 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
9PX611房间外，水泥护栏破损松脱，存在水泥块掉落伤人风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
3GRE023MP信号线铺设锌钢管上有一个固定卡口张开，钢制卡口张开，未扣在钢管上，处于人员通道中间，存在人员绊倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3MA2I3区域通道上一个盖板的一角翘起，与相邻盖板之间的高度差超过4mm，不符合厂房管理规定，存在绊倒人员风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6GGR油箱上部有多个封盖把手突出且在巡视通道上，存在较大磕绊风险，需刷漆提醒 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
6JPI143VE下游疏水管线在人员通道上有磕绊风险，空间狭小，该管线在运行巡视路线上，有踩踏管线和磕绊风险，旁边是6DVK004ZV和动力电缆，请增加保护和警示 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
现场巡视发现，6K051房间有一电缆支架有碰头风险，该支架位于竖梯旁，详见附件，属于B类安全隐患B1.6"锋利边缘等无防护，容易导致人员磕碰划伤" | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场执行2号机VVP-24米平台防腐作业时，发现平台遗留工程建设阶段杂物，台风天气下存在吹动落物风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5NE360房间5RRI911VN阀门边上过道存在一支架，由于过道空间狭小，人员通过时极易磕碰划伤腿部，需包裹，具体如附件。符合B类安全隐患：B1.5锋利边缘等无防护，易导致人员磕碰划伤 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3NX2.8米层楼梯口旁约1.7m高位置，槽架底部钢片突出过道，存在刮伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
HE3厂房门合页及螺丝松动锈蚀，需要维修。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5CEX006VL所在平台北侧缺失一段防护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1MX 20m平台，MB611\610\608房间外平台护栏高度1180mm，此处平台越过护栏可以直接到达0m地面，不满足国标要求“在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm”，有坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6CEX006VL所在平台北侧缺失一段防护栏 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3号机组核岛龙门架侧下方地面上的固定地脚未做警示标识，此处有多个地脚，且晚上灯光较暗，存在人员绊倒风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.9 标识、标牌功能不完整
0AC210-2去污车间出入口处上方电缆桥架未固定，有落物风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3JSK102WZ上方消防管道固定支架有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8FS外雨污分流项目新增盖板边角较锋利，易致人划伤。需增加警示标识及防护 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5SRI183VD阀门阀杆位于过道一侧，且过道另一侧有电源柜，导致过道狭窄只能侧身过，由于阀杆突出朝向与过道平行，经过时有被阀杆戳伤脸部风险，建议在手轮一周缠绕黄黑色警示带，阀杆顶部也涂上醒目颜色 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
7NA159房间竖梯门无法自动关闭，对比发现该门缺少自闭弹簧 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
进入8PX611房间的平台盖板固定不牢，存在晃动，人员踩上去盖板明显晃动，存在人员摔倒风险，初步检查是平台放置的下方有凸台导致 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
9NA745平台两风管之间间隔40cm左右，落差8.5m，未安装护栏，有人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
AC145制冷机房内0DWA102GF机组上方电缆桥架盖板未固定 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
1MB601楼梯间内20米至28米楼梯护栏高度均约为1070mm,不满足《GB 4053.3-2009》中5.2.3 在距基准面高度不小于２０ｍ的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于１２００ｍｍ | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9NA715平台一缺口宽约40cm，落差3m，无实体防护，有人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2MX 0米东侧CEX凝汽器斜梯护栏高度不满足国标（GB_4053.2-2009_固定式钢梯及平台安全要求_第3部分：工业防护栏杆及钢平台）要求高度在2M和20M之间应设置防护栏高度不低于1050mm，现场测得护栏高度约970mm，该处存在人员坠落风险，对比一号机，该处护栏高度满足要求 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1JPD228VE下方未实施护栏防护，该处下方为GB廊道，有人员坠落风险，根据国标（GB_4053.2-2009_固定式钢梯及平台安全要求_第3部分：工业防护栏杆及钢平台）要求高度在2M和20M之间应设置防护栏高度不低于1050mm，对比二号机选用链条进行防护 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
9NA745房间一护栏高度只有60cm左右，现场落差8.5m，不满足GB4053-3-2009中＂大于等于2m并小于20m的平台护栏高度不低于1050mm＂的要求，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5MB802房间的楼梯有一台阶较短，有崴脚、踏空等风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5DEG052JD保温层固定螺钉脱漏，保温外层尖锐处突出，存在刮伤人员风险 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.2 设备保温棉或防护层脱落、不完整、缺少
UA人行道外侧有块盖板不平整，存在绊人风险。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
3L201 房间室外防台门框架固定螺栓脱出混凝土基座约3厘米，存在倾倒伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
2GPV3181VL所在操作平台护栏门为铁链，门一侧有铁链连接，另一侧上并没有挂点，导致铁链不能起到防护门的作用，有人员跌落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2MX0米东侧2MV202通风间外地面瓷砖破损，存放人员磕绊风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.2 瓷砖和地面破损、脱落
1W604房间通道旁一贯穿件未采取防撞措施。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
1AHP201VL阀门周围护栏存在尖锐金属横杆，人员在操作阀门时有划伤风险，建议将金属横杆突出部分去除 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2GGR4171VH附近的栅格板固定螺栓松脱，栅格板和下方地面落差大约2.5米 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
2W272外钢梯走廊一栅格板焊缝锈蚀开裂，存在人员踩空风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
1ABP402VL阀门下方人行栅格板存在较大间隙（大于脚掌距离），有人员踩空、磕绊风险，该处管道气温较高，人员磕绊后容易烫伤 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
1PX外拦污栅平台，B列垃圾耙斗（1CFI012DG)旁地面盖板吊耳突起，存在人员磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
1PX外拦污栅平台，A列垃圾耙斗（1CFI013DG)旁地面盖板吊耳突起，存在人员磕绊风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
化学人员巡检发现8CTF401BA液位计8CTF626VR排污阀有轻微渗漏 | 物的因素 | 11 设备类缺陷 | 11.1 跑、冒、滴、漏
6MX厂房除氧器平台上方，通往6ADG003VV竖梯顶部，门闭合的一侧缺少一个扶手，门自动闭合时，有夹伤手指的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
巡检发现1MX厂房内0米电梯前周边积水，容易导致人员滑跌 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.2 作业场所地面积水、湿滑
4CRF503FI旁边平台(落差约4m)无自闭门且护栏高度不足，护栏高度约950mm，不满足GB4053-3-2009中＂大于等于2m并小于20m的平台护栏高度不低于1050mm＂的要求，存在人员坠落风险， | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
4CRF501FI旁边平台(落差约4m)无自闭门且护栏高度不足，护栏高度约950mm，不满足GB4053-3-2009中＂大于等于2m并小于20m的平台护栏高度不低于1050mm＂的要求，存在人员坠落风险， | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
HX2外4CTE006BA处脚手架护栏高度不足 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
3MX16米平台卡扣松脱 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
2GGR3201CR下方的栅格板固定螺栓松脱，栅格板和下方地面落差大约2.5米 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3MV202房间内一门式脚手架交叉拉杆一端未固定 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
3VVP727VL所在平台有较大缝隙（约30cm*70cm），操作阀门时有坠落摔伤的风险，位置在3MA2E4。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
6MX0米西侧过道旁（6ABP001RE）后方钢平台自闭门无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
CZ1至CZ3之间道路上一下水道盖板有裂痕，存在人员坠落风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
7NE厂房屋顶(NE819房间边）一段墙体高度不足，墙体高度约1000mm，屋顶高度为23.8米，不满足GB4053-3-2009中＂在距基准面高度不小于20米的平台，防护栏高度应不低于1200mm＂的要求，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6CRF501/502/503/504FI旁边平台(落差约4m)护栏高度不足，护栏高度约950mm，不满足GB4053-3-2009中＂大于等于2m并小于20m的平台护栏高度不低于1050mm＂的要求，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7NF厂房屋顶(NE829房间边）一段墙体高度不足，墙体高度约1000mm，屋顶高度为23.8米，不满足GB4053-3-2009中＂在距基准面高度不小于20米的平台，防护栏高度应不低于1200mm＂的要求，存在人员坠落风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5号机汽机南大门与保卫边界之间地面存在一铁丝环，该铁丝环系挂在5LTR008TT盖板上,符合B类安全隐患：B1.1通道处地面积水、积油、地面不平等，易导致人员滑跌、绊倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5CRF001MO电机平台的自闭门防夹手挡块脱落，人员在爬竖梯时存在夹手风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5MX28米平台自闭门卡涩无法自闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
1PX123房间SEO系统一个支架膨胀螺丝松脱，支架有脱落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场工作发现9TEP111VP处平台有人员磕碰滑跌风险，由于运行人员需要站在平台上操作阀门，而平台存在部分区域有踏空磕碰划伤的风险。且下部平台没有护栏，请专业增加平台的铺设面积，评估是否需要增设护栏。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5MX厂房0米处，通往5VVP101BA罐体上方阀门操作平台，竖梯上方平台缺少扶手，门自动闭合时，有夹伤手指的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
化学人员巡检发现4MP204通往205房间门合页脱焊 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6MX0米北侧自闭门无法自动关闭 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
AC268一号楼梯间塑料箱子占用部分逃生通道，而且摆放高度偏高 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.12 物品存放不当
AC246通讯机房内西北角上方的部分天花板未紧固，凹凸情况明显，存在落物打击风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
3ABP512VL所在平台防护栏高度不满足要求 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6MX东面靠墙处（6JDT112CR下方）有一铁盖板未固定，盖板仅有一端有螺丝用于固定，另一端螺丝已丢失，且盖板边缘已凸起容易引起人员绊倒，请及时对该铁盖板进行固定处理 。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
HX1厂房东面及西面排水管部分卡箍缺失 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4GGR3101CR下方一地坑需要加装盖板，下方地坑深度约6cm，存在人员崴脚风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6MX16米南侧楼梯间往下一层中转处地面瓷砖鼓包突起，有绊人风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.2 瓷砖和地面破损、脱落
现场巡视发现，6CFI505VC标牌绑扎带过长，若操作阀门时不注意可能导致手部割伤 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
8PX231CTE泵坑上方护栏边角瓷砖松脱，有落物风险。 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.2 瓷砖和地面破损、脱落
5ACO001MD仪表边通道盖板不稳，人员通过时，盖板晃动，存在绊倒可能 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
4AHP245VL阀门标牌未固定，在人员操作阀门手轮时，极易划伤作业人员手部，请固定在下游管道处。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6GSE0451VV所在高处平台（约2米）在竖梯最上面与平台连接处有长约50cm，宽20cm的孔洞缺少盖板，存在人员踩空坠落的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
6RCV043VP的手轮销钉脱落，手轮下方为走廊，存在掉落砸人风险。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
6GSE0351VV所在高处平台（约2米）在竖梯最上面与平台连接处有长约50cm，宽20cm的孔洞缺少盖板，存在人员踩空坠落的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
6ARE043VL旁边上方的凸出钢梁未安装防撞棉，巡视6ARE043VL时需要经过该钢梁，且现场通道狭窄，人员通过有磕碰风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5K010房间有一电缆支架有碰头风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
NB322与NA312房间内竖梯梯档与管线或电缆槽架距离过近，符合《职业安全隐患排查与治理细则》中“B2.2 爬梯存在缺陷，易导致人员滑跌”条款，且NA312房间中护栏扶手已有较大挠度 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
现场在执行6SRI切换操作时发现，6SRI029VD旁边的竖梯上方不高处有一凸出的支架，人员在竖梯上操作阀门时容易磕碰到头部 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
现场在执行6SRI切换操作时发现，6SRI029VD旁的竖梯下方距离SRI排气管线很近，人员从竖梯下来时较容易被该排气管线绊倒 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
0VA东面外墙上方排水管集水斗一边脱落倾斜，有落物风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场巡视发现，5SAP037/038VA螺杆正对人员通道，高度与人肩部高度相当，且螺杆末端较尖锐，有人员撞伤风险，对比6号机同样位置不存在此问题，螺杆平行于人员通道，请核实加装防护或调整阀门朝向。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
2号机汽机6m有一块栅格板螺栓松脱，使栅格板翘起，最高翘起部分约有2cm，在巡视路线上，可能存在人员绊倒的风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
5PX123房间有一竖梯开启后无法自动回弹，存在人员坠落的风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
2MA402油室内钢格栅固定螺卡扣缺失 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
现场巡视发现W913房间旁竖梯最上部有一处固定螺栓没有安装到位，露出一厘米多没有紧贴墙面，另有一处墙上固定螺栓弯曲，且螺帽没有拧紧，以上两处无法保证受力正常 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3GGR4171VH手轮边缘栅格板过于锋利，建议包裹软材料，操作时有割伤手的风险，详见附件照片。 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
5GCT132VV边上一栅格板变形，人员通过有绊倒的风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
2PX122房间2SEC003PO底部的一根护栏链条断裂脱落 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
BA楼南侧楼顶的天花板腻子连带水泥板（厚约1.5cm）脱落掉至下方过道，存在即时伤害风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.4 墙体裂缝、房屋漏水、吊顶或腻子脱落、屋檐开裂
HX1西北角应急广播功放支撑架锈蚀严重，有掉落伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
UD102警卫室静电地板多次出现下榻 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.2 瓷砖和地面破损、脱落
6W254房间外西侧通往屋面钢斜梯顶部入口处围栏高度约800mm，不满足标准要求。（标准要求基准面大于2m小于20m时，栏杆高度不低于1050mm） | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
7NF830房间对面的平台只有水泥墙壁防高空坠落措施，无护栏保护，且水泥墙壁高度（1080mm）低于国标，同高度下左右两边平台均有护栏防护。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
6WX267房间内左侧过道有两处钢结构突出物，人员通过过道时存在磕碰损伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
3MX6米东面3#钢梯护栏底部瓷砖松脱，有落物风险。 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.2 瓷砖和地面破损、脱落
现场巡检：4MX6米2号钢梯边上瓷砖脱落，有掉落风险 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.2 瓷砖和地面破损、脱落
0YA111房间搭设的3步脚手架未设置抛撑或连墙件。 | 物的因素 | 14 脚手架、梯子等工具类缺陷 | 14.3 脚手架搭拆不符合规范要求
3W214房间楼顶周边的一处护栏底部没有固定螺栓，此处的围栏松动，不牢靠，存在工业安全风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
VA东侧排水管旧卡箍未拆除，旧卡箍生锈严重且悬挂在排水管处，存在落物伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
0VA101房间内3米平台处存在一个约直径22cm的孔洞，孔洞正下方为人行通道，孔洞位置位于3米平台0XCA005VK管道旁 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.13 孔洞未封堵
AH厂房室外应急广播锈蚀严重，存在落实伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.7 锈蚀、划痕、磕碰、污损
6L341房间（6DVE011ZV旁的过道）有管道横穿过道有人员绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
6L341房间通往L310房间的门口，有管道横穿过道有人员绊倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
7NF263房间一支架垫片脱开，位于过道旁，存在潜在工业安全风险，且该支架为贝类捕集器冲洗管道支架，若垫片完全脱落易造成管道振动增大等后果 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
4MX20米配电间4LAB后墙面有一根铁钉，有伤人风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
HE1厂房外墙瓷砖出现大范围松动脱落情况，有落物伤人风险，属A类安全隐患 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.2 瓷砖和地面破损、脱落
1W505走道东侧上方的风管边缘遗留有一块模板未清理（位于1DVC075VAF防火挡板正上方），存在落物伤人风险。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6CRF001PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
6CRF002PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5CRF002PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5CRF001PO中部轴承室人员通行过道积油，日常巡视和大修工作人员通行时极易滑倒。 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
1W131房间钢梯下半段无护栏，上下钢梯有可能造成人员摔倒 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3MX6米西北侧走道旁(3AHP009VL)平台钢直梯顶端踏棍未与平台平齐。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
9NA159房间竖梯入口围栏门脱掉，有人员坠落风险。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.3 钢梯构件功能不完整
3ABP509VV所在平台(落差约3m)护栏高度约0.8m,不满足要求（在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm）。请核实处理。现场已拉警示带 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
3AHP434VL（3AHP014SN下部隔离阀）旁保温层存在锋利边缘突起，人员操作阀门时容易导致划伤 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6DA222房间竖梯上方自闭门上合页门侧一螺母缺失，固定侧一螺母松动；下合页门侧一螺母松动，长期使用可能存在自闭门松脱坠落伤人或人员坠落风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.2 紧固件失效、脱落，质量及稳定性丧失
3MX16米靠近1号楼梯处踢脚线砖松脱 | 物的因素 | 9 建筑物及附属设施缺陷 | 9.2 瓷砖和地面破损、脱落
5PX421房间下楼梯的第三节楼梯扶手上有一块较锋利凸出的铁片，人员在上下楼梯扶扶手时存在划伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
6MX0米MP202房间外门口上方风管顶部遗留一根较粗的麻绳未清理 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.5 作业场所未满足6S管理要求
5SGZ736VG标牌绑扎铁片与下方阀门之间间隙较小，且铁片突出，导致操作下方阀门时有手部划伤风险 | 物的因素 | 17 综合类物的缺陷 | 17.1 尖锐、凸起、转动等易伤人部位无防护
7PX厂房5/6CFI耙斗处安装8个竖梯的顶部踏棍均未与平台平齐（两段），存在人员踩空风险 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.1 固定式钢梯结构与设计不符合规范
5LX-3.4米往GA廊道竖梯自闭门弹簧松动无法自动关闭。 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5号机常规岛6m ARE系统周边平台一个弹簧缺失 | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范
5MX厂房0米西南角盖板不平整，存在人员跌倒风险 | 环境因素 | 18 环境缺陷 | 18.4 场地不平，容易磕碰
3ARE045VL爬上平台时，手扶护栏松动，有人员滑落风险，平台距地约1.4m | 物的因素 | 15 固定式钢梯及钢平台 | 15.2 工业防护栏杆及钢平台结构与设计不符合规范